## Лист1
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания до 35 кВ АО "ПКС" на 30.12.2014
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, кВА |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15
1 | ТП-1 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 315 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35
2 | ТП-2 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 136 | 168.5 | 168.4 | 255.5 | 255.6 | 87.1
3 | ТП-4 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 236 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324
4 | ТП-5 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 167.5 | 0 | 0 | 182.5 | 182.5 | 182.5
5 | ТП-6 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
6 | КТП-7 | АО "ПКС" | 10 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 200 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150
7 | ТП-8 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 497.7 | 48.3 | 56.2 | 336 | 328.1 | 279.8
8 | ТП-9 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 359.1 | 0 | 0 | 270.9 | 270.9 | 270.9
9 | ТП-10 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 350 | 352 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2
10 | ТП-11 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 38.4 | 33.7 | 0 | 247.9 | 281.6 | 247.9
11 | ТП-12 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 582.4 | 60.6 | 80.6 | -13 | -33 | -93.6
12 | КТП-13 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 368 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192
13 | ТП-14 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 472.5 | 16.9 | 0 | 392.6 | 409.5 | 392.6
14 | КТП-15 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 447.3 | 16.7 | 63.7 | 418 | 371 | 354.3
15 | ТП-15А | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 16.9 | 16.8 | 187.1 | 187.2 | 170.3
16 | КТП-16 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 579.6 | 202.1 | 50.6 | 100.3 | 251.8 | 49.7
17 | ТП-17 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 108 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292
18 | ТП-18 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 105 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145
19 | ТП-19 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 125 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125
20 | ТП-20 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 244 | 0 | 0 | 316 | 316 | 316
21 | ТП-21 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 284 | 10 | 10.1 | 106 | 105.9 | 95.9
22 | ТП-22 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 292 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268
23 | ТП-23 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 232 | 0 | 9.6 | 328 | 318.4 | 318.4
24 | ТП-24 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 72 | 0 | 9 | 488 | 479 | 479
25 | ТП-25 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 195.3 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7 | 119.7
26 | ТП-26 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 573.3 | 16.9 | 0 | 291.8 | 308.7 | 291.8
27 | ТП-27 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 388 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172
28 | КТП-28 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 70 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180
29 | ТП-29 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 630 | 0 | 0 | 448 | 345.7 | 5.6 | 39.3 | 96.7 | 63 | 57.4
30 | ТП-30 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 180 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70
31 | ТП-31 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90
32 | ТП-32 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 176 | 11.2 | 11.2 | 132.8 | 132.8 | 121.6
33 | ТП-33 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 280 | 172.5 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5 | 107.5
34 | ТП-34 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 332 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228
35 | ТП-35 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380
36 | ТП-36 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 656 | 11.2 | 0 | -107.2 | -96 | -107.2
37 | ТП-37 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 111.1 | 100 | -11.1 | -11.1
38 | ТП-38 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 491.4 | 0 | 0 | 390.6 | 390.6 | 390.6
39 | ТП-39 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 176.4 | 1.1 | 0 | 137.5 | 138.6 | 137.5
40 | ТП-40 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 96 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304
41 | ТП-41 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 244 | 33.7 | 31.5 | 122.3 | 124.5 | 90.8
42 | КТП-42 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 188 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212
43 | ТП-43 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 441 | 323.9 | 33.7 | 50.6 | 83.4 | 66.5 | 32.8
44 | ТП-44 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 116 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444
45 | ТП-45 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 444 | 61.1 | 56.2 | 54.9 | 59.8 | -1.3
46 | ТП-47 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 466.2 | 233.1 | 0 | 182.7 | 415.8 | 182.7
47 | КТП-48 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 368 | 37.1 | 30.4 | -5.1 | 1.6 | -35.5
48 | ТП-49 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 252 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308
49 | ТП-50 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 156 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244
50 | КТП-51 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 416 | 27.9 | 30.4 | 116.1 | 113.6 | 85.7
51 | ТП-52 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 428 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132
52 | ТП-53 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 258.3 | 0 | 0 | 371.7 | 371.7 | 371.7
53 | ТП-54 | АО "ПКС" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 350 | 368 | 16.7 | 0 | -34.7 | -18 | -34.7
54 | ТП-56 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 108 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340
55 | ТП-57 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 324 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236
56 | ТП-58 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 123 | 0 | 0 | 177 | 177 | 177
57 | ТП-59 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 252 | 106.7 | 106.7 | 201.3 | 201.3 | 94.6
58 | ТП-60 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 376 | 16.9 | 0 | 167.1 | 184 | 167.1
59 | КТП-61 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 180 | 50 | 50.6 | 170 | 169.4 | 119.4
60 | КТП-62 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 67.3 | 78.6 | 136.7 | 125.4 | 58.1
61 | ТП-63 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176 | 106.6 | 16.9 | 277.4 | 367.1 | 260.5
62 | ТП-64 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228 | 0 | 5.6 | 172 | 166.4 | 166.4
63 | ТП-65 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 482.6 | 0 | 261.1 | 77.4 | -183.7 | -183.7
64 | ТП-66 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 116 | 0 | 5.6 | 444 | 438.4 | 438.4
65 | ТП-67 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 132.5 | 6.7 | 6.7 | 110.8 | 110.8 | 104.1
66 | ТП-68 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 344 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56
67 | КТП-70 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 166.95 | 0 | 0 | 148.05 | 148.05 | 148.05
68 | ТП-71 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 184 | 0 | 0 | 376 | 376 | 376
69 | ТП-72 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 208 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192
70 | ТП-73 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 232 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168
71 | ТП-74 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 204 | 0 | 65.3 | 356 | 290.7 | 290.7
72 | ТП-75 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 569 | 33.3 | 28.1 | -42.3 | -37.1 | -70.4
73 | ТП-76 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 340.2 | 0 | 0 | 289.8 | 289.8 | 289.8
74 | ТП-77 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 315 | 0 | 0 | 441 | 326.55 | 7.7 | 0 | 106.75 | 114.45 | 106.75
75 | ТП-78 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 400 | 33.7 | 16.9 | 126.3 | 143.1 | 109.4
76 | ТП-79 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 320 | 0 | 0 | 448 | 268.8 | 56.2 | 0 | 123 | 179.2 | 123
77 | ТП-80 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 32 | 0 | 0 | 368 | 368 | 368
78 | ТП-81 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 416 | 0 | 8.4 | 144 | 135.6 | 135.6
79 | ТП-82 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 296 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264
80 | ТП-83 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 504 | 0 | 14.6 | 378 | 363.4 | 363.4
81 | ТП-84 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 128 | 102.2 | 16.7 | 329.8 | 415.3 | 313.1
82 | ТП-85 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 492 | 0 | 161.8 | 68 | -93.8 | -93.8
83 | ТП-86 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 409.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
84 | ТП-87 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 39.1 | 0 | 164.9 | 204 | 164.9
85 | ТП-88 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 380 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20
86 | КТП-89 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 0 | 0 | 215 | 215 | 215
87 | ТП-90 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 472.5 | 5.6 | 0 | 403.9 | 409.5 | 403.9
88 | ТП-91 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 441 | 212.45 | 0 | 0 | 228.55 | 228.55 | 228.55
89 | ТП-92 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 391.4 | 6.7 | 0 | 42.9 | 49.6 | 42.9
90 | ТП-93 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 321.3 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 560.7
91 | КТП-94 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6.4 | 0 | 0 | 313.6 | 313.6 | 313.6
92 | ТП-96 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 92.8 | 0 | 0 | 227.2 | 227.2 | 227.2
93 | ТП-97 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 80 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270
94 | КТП-98 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14.4 | 0 | 0 | 145.6 | 145.6 | 145.6
95 | ТП-99 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 504 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126
96 | ТП-100 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 296.1 | 0 | 0 | 585.9 | 585.9 | 585.9
97 | ТП-101 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 130 | 172.9 | 4.5 | 47.1 | 215.5 | 42.6
98 | ТП-102 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 260.85 | 0 | 2.2 | 180.15 | 177.95 | 177.95
99 | ТП-103 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 296 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264
100 | ТП-105 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 197 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153
101 | ТП-106 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 268.8 | 0 | 0 | 291.2 | 291.2 | 291.2
102 | КТП-107 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 117.5 | 0 | 0 | 132.5 | 132.5 | 132.5
103 | ТП-108 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 496 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64
104 | ТП-109 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 409.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
105 | ТП-110 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 89.6 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 134.4
106 | ТП-111 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 357.5 | 0 | 0 | -7.5 | -7.5 | -7.5
107 | ТП-112 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 432 | 6.7 | 0 | 121.3 | 128 | 121.3
108 | КТП-113 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 116.55 | 0 | 0 | 198.45 | 198.45 | 198.45
109 | ТП-114 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 260 | 16.9 | 16.9 | 283.1 | 283.1 | 266.2
110 | ТП-115 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 239.4 | 16.7 | 28.1 | 373.9 | 362.5 | 345.8
111 | КТП-116 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 148 | 8.9 | 9 | 43.1 | 43 | 34.1
112 | ТП-117 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 180 | 400 | 0 | 0 | 252 | 282.8 | 0 | 4.5 | -30.8 | -35.3 | -35.3
113 | ТП-118 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 82.5 | 0 | 0 | 267.5 | 267.5 | 267.5
114 | ТП-119 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 200 | 400 | 0 | 0 | 280 | 262 | 112.4 | 0 | -94.4 | 18 | -94.4
115 | ТП-120 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 260 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
116 | ТП-121 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 20.2 | 284 | 263.8 | 263.8
117 | ТП-122 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 336 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224
118 | ТП-123 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93
119 | ТП-124 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 441 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189
120 | ТП-125 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 264.6 | 0 | 0 | 617.4 | 617.4 | 617.4
121 | ТП-126 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 333.9 | 0 | 0 | 548.1 | 548.1 | 548.1
122 | КТП-127 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 108 | 0 | 22.2 | 292 | 269.8 | 269.8
123 | ТП-128 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 204 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196
124 | ТП-129 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180
125 | ТП-130 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 236 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212
126 | ТП-131 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
127 | ТП-132 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 140 | 2.3 | 0.11 | 257.7 | 259.89 | 257.59
128 | ТП-133 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 208 | 0 | 0 | 352 | 352 | 352
129 | ТП-134 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
130 | ТП-135 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 270.1 | 67.3 | 47 | 222.6 | 242.9 | 175.6
131 | ТП-136 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 420 | 77.8 | 75.1 | 62.2 | 64.9 | -12.9
132 | ТП-137 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62
133 | ТП-138 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 303.8 | 0 | 0 | 256.2 | 256.2 | 256.2
134 | ТП-139 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 76.3 | 9 | 195.7 | 263 | 186.7
135 | ТП-141 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 236 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164
136 | ТП-142 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272
137 | ТП-144 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 359.1 | 0 | 2.2 | 270.9 | 268.7 | 268.7
138 | ТП-145 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 120 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
139 | ТП-146 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 516 | 122.5 | 178.7 | -78.5 | -134.7 | -257.2
140 | ТП-147 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 64 | 0 | 0 | 496 | 496 | 496
141 | ТП-148 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 428 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132
142 | ТП-149 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 1.7 | 0 | 98.3 | 100 | 98.3
143 | ТП-150 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 465 | 0 | 19.1 | 95 | 75.9 | 75.9
144 | ТП-151 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 321.3 | 16.9 | 0 | 291.8 | 308.7 | 291.8
145 | ТП-152 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 112.4 | 129.2 | 119.6 | 102.8 | -9.6
146 | ТП-153 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 2.8 | 58.3 | 269.2 | 213.7 | 210.9
147 | ТП-154 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 340 | 0 | 0 | 542 | 542 | 542
148 | ТП-155 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 371.7 | 0 | 0 | 510.3 | 510.3 | 510.3
149 | ТП-156 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 256 | 11.1 | 11.2 | 180.9 | 180.8 | 169.7
150 | КТП-157 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97
151 | ТП-158 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 332 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68
152 | ТП-159 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 743.4 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6 | 138.6
153 | ТП-160 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 0 | 20 | 288 | 268 | 268
154 | КТП-161 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 384.3 | 16.9 | 152.7 | 228.8 | 93 | 76.1
155 | КТП-162 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 0 | 16.7 | 180 | 163.3 | 163.3
156 | КТП-163 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 392 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
157 | ТП-164 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 617.4 | 55.6 | 0 | 209 | 264.6 | 209
158 | КТП-165 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 155 | 33.7 | 46.9 | 61.3 | 48.1 | 14.4
159 | ТП-166 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 384 | 13.3 | 16.9 | 162.7 | 159.1 | 145.8
160 | ТП-167 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 180 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170
161 | ТП-168 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 110 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
162 | ТП-169 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 548.1 | 44.9 | 44.9 | 289 | 289 | 244.1
163 | ТП-170 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 256 | 0 | 0 | 626 | 626 | 626
164 | ТП-171 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 110 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140
165 | ТП-172 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 280 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120
166 | ТП-173 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 240 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110
167 | ТП-176 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 403.2 | 0 | 0 | 478.8 | 478.8 | 478.8
168 | ТП-177 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232
169 | ТП-178 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
170 | ТП-179 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 129.2 | 272 | 142.8 | 142.8
171 | ТП-180 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 320 | 0 | 0 | 350 | 246.1 | 0 | 0 | 103.9 | 103.9 | 103.9
172 | ТП-181 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 200 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360
173 | ТП-182 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 344 | 8.9 | 9 | -2.9 | -3 | -11.9
174 | ТП-183 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 118.4 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 201.6
175 | ТП-184 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 226.8 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 403.2
176 | ТП-185 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 560 | 64 | 0 | 5.6 | 496 | 490.4 | 490.4
177 | ТП-186 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 312 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248
178 | ТП-187 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 212 | 0 | 0 | 188 | 188 | 188
179 | ТП-188 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 219 | 16.9 | 0 | 114.1 | 131 | 114.1
180 | ТП-189 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 132 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428
181 | ТП-190 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 192 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208
182 | ТП-191 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 567 | 0 | 0 | 315 | 315 | 315
183 | ТП-192 | АО "ПКС" | 6/0,4, 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 25.2 | 0 | 0 | 856.8 | 856.8 | 856.8
184 | ТП-193 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 96 | 81.1 | 0 | 382.9 | 464 | 382.9
185 | ТП-194 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 396.9 | 69.7 | 0 | 415.4 | 485.1 | 415.4
186 | ТП-195 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 247.8 | 0 | 0 | 193.2 | 193.2 | 193.2
187 | ТП-196 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 192 | 0 | 0 | 368 | 368 | 368
188 | ТП-197 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 252 | 0 | 194.4 | 378 | 183.6 | 183.6
189 | ТП-198 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 207 | 122 | 127.3 | 21 | 15.7 | -106.3
190 | ТП-199 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 184 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216
191 | ТП-200 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 225.6 | 0 | 291.6 | 222.4 | -69.2 | -69.2
192 | ТП-201 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 188 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212
193 | КТП-202 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97
194 | ТП-203 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 89.2 | 0 | 0 | 351.8 | 351.8 | 351.8
195 | ТП-204 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 52 | 0 | 0 | 508 | 508 | 508
196 | ТП-205 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 97.65 | 0 | 0 | 217.35 | 217.35 | 217.35
197 | КТП-206 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 108 | 0 | 0 | 207 | 207 | 207
198 | ТП-207 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 453.6 | 0 | 17.9 | 176.4 | 158.5 | 158.5
199 | ТП-208 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 350 | 274.5 | 80.9 | 0 | -5.4 | 75.5 | -5.4
200 | ТП-209 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 189 | 185.4 | 101.1 | 255.6 | 339.9 | 154.5
201 | ТП-210 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 504 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126
202 | ТП-211 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 374.5 | 0 | 0 | -24.5 | -24.5 | -24.5
203 | КТП-213 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 116 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444
204 | ТП-213а | АО "ПКС" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 267 | 0 | 11.2 | 33 | 21.8 | 21.8
205 | ТП-214 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 389.8 | 0 | 5.6 | 170.2 | 164.6 | 164.6
206 | ТП-215 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 160 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
207 | ТП-216 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 236 | 0 | 11.1 | 164 | 152.9 | 152.9
208 | ТП-217 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 44.8 | 0 | 0 | 179.2 | 179.2 | 179.2
209 | ТП-218 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 30.6 | 16.7 | 16.9 | 132.7 | 132.5 | 115.8
210 | ТП-219 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 200 | 250 | 0 | 0 | 280 | 168 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112
211 | ТП-220 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 371.7 | 0 | 0 | 258.3 | 258.3 | 258.3
212 | ТП-221 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 112.4 | 0 | 207.6 | 320 | 207.6
213 | ТП-222 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 328 | 0 | 15.7 | 232 | 216.3 | 216.3
214 | ТП-223 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 110 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140
215 | ТП-224 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 280 | 123.5 | 0 | 0 | 156.5 | 156.5 | 156.5
216 | ТП-225 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 400 | 400 | 1120 | 567.3 | 8.9 | 9 | 543.8 | 543.7 | 534.8
217 | ТП-226 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 409.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
218 | ТП-227 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
219 | КТП-228 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 108 | 0 | 133.3 | 292 | 158.7 | 158.7
220 | ТП-229 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 368 | 0 | 33.7 | 192 | 158.3 | 158.3
221 | ТП-230 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 112 | 0 | 0 | 448 | 448 | 448
222 | ТП-231 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 424 | 67.4 | 0 | 68.6 | 136 | 68.6
223 | ТП-232 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 196 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364
224 | ТП-233 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 300 | 400 | 0 | 0 | 420 | 247 | 0 | 151.7 | 173 | 21.3 | 21.3
225 | ТП-234 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 300 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260
226 | ТП-235 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 92 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468
227 | ТП-236 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 264 | 0 | 1.8 | 296 | 294.2 | 294.2
228 | ТП-237 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 0 | 37.1 | 320 | 282.9 | 282.9
229 | ТП-238 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 76 | 0 | 0 | 484 | 484 | 484
230 | ТП-239 | АО "ПКС" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 352 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208
231 | ТП-240 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 459.2 | 0 | 0 | -18.2 | -18.2 | -18.2
232 | ТП-241 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256 | 0 | 16.9 | 304 | 287.1 | 287.1
233 | ТП-242 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 146.4 | 270.3 | 271.9 | 143.3 | 141.7 | -128.6
234 | ТП-243 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 310.2 | 67.4 | 0 | 182.4 | 249.8 | 182.4
235 | ТП-244 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 119.7 | 0 | 267.3 | 762.3 | 495 | 495
236 | ТП-245 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 637 | 0 | 0 | 245 | 245 | 245
237 | ТП-246 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 107.5 | 0 | 0 | 242.5 | 242.5 | 242.5
238 | ТП-247 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 324 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236
239 | ТП-248 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 140.5 | 0 | 0 | 209.5 | 209.5 | 209.5
240 | ТП-250 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 384.3 | 0 | 9 | 497.7 | 488.7 | 488.7
241 | ТП-251 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380
242 | ТП-252 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
243 | ТП-253 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 245.15 | 0 | 0 | 195.85 | 195.85 | 195.85
244 | ТП-254 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 309.4 | 0 | 0 | 572.6 | 572.6 | 572.6
245 | ТП-255 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 145 | 13.7 | 0 | 191.3 | 205 | 191.3
246 | ТП-256 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 637 | 0 | 0 | 245 | 245 | 245
247 | ТП-257 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 162.5 | 0 | 0 | 187.5 | 187.5 | 187.5
248 | ТП-258 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 296 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264
249 | ТП-259 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 485.1 | 0 | 0 | 396.9 | 396.9 | 396.9
250 | ТП-260 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 485.1 | 0 | 0 | 396.9 | 396.9 | 396.9
251 | ТП-261 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 33.3 | 33.7 | 314.7 | 314.3 | 49.8
252 | ТП-263 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 220 | 3.3 | 14.6 | 336.7 | 325.4 | 322.1
253 | ТП-264 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 244 | 0 | 0 | 316 | 316 | 316
254 | ТП-265 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 202.5 | 0 | 0 | 147.5 | 147.5 | 147.5
255 | ТП-266 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 140 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420
256 | ТП-267 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
257 | ТП-268 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404
258 | ТП-269 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 284 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276
259 | ТП-270 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 185 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165
260 | ТП-271 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 155.5 | 0 | 0 | 194.5 | 194.5 | 194.5
261 | ТП-272 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 350 | 75 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275
262 | ТП-273 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 434.7 | 168.5 | 168.5 | 278.8 | 278.8 | 110.3
263 | ТП-274 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 278.7 | 0 | 0 | 281.3 | 281.3 | 281.3
264 | ТП-276 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 205 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45
265 | ТП-277 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 0 | 0 | 336 | 336 | 336
266 | ТП-278 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 316 | 0 | 0 | 244 | 244 | 244
267 | ТП-279 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 88 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312
268 | ТП-280 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 429.1 | 0 | 0 | 130.9 | 130.9 | 130.9
269 | ТП-281 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 100 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460
270 | ТП-282 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 232 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328
271 | ТП-283 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 384.3 | 0 | 112.4 | 497.7 | 385.3 | 385.3
272 | ТП-284 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 162.5 | 0 | 22.3 | 187.5 | 165.2 | 165.2
273 | ТП-285 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 321.3 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 560.7
274 | ТП-286 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 333.9 | 33.7 | 13.3 | 514.4 | 534.8 | 501.1
275 | ТП-287 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 220 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340
276 | ТП-288 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 396.9 | 190 | 0 | 295.1 | 485.1 | 295.1
277 | ТП-289 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
278 | ТП-290 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
279 | ТП-291 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 218.4 | 0 | 11.2 | 341.6 | 330.4 | 330.4
280 | ТП-292 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380
281 | ТП-293 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 9 | 272 | 263 | 263
282 | ТП-294 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 168 | 16.7 | 101.1 | 375.3 | 290.9 | 274.2
283 | ТП-295 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 324 | 0 | 5.6 | 236 | 230.4 | 230.4
284 | ТП-296 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 220 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340
285 | ТП-297 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 326.7 | 0 | 0 | 233.3 | 233.3 | 233.3
286 | ТП-298 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 292 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268
287 | ТП-299 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 360 | 0 | 16.9 | 200 | 183.1 | 183.1
288 | ТП-300 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 164 | 72.2 | 0 | 323.8 | 396 | 323.8
289 | ТП-301 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 216 | 33.3 | 0 | 310.7 | 344 | 310.7
290 | ТП-302 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 228 | 0 | 281 | 332 | 51 | 51
291 | ТП-303 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 316 | 13.3 | 13.5 | 230.7 | 230.5 | 217.2
292 | ТП-304 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 424 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136
293 | ТП-305 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 364 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196
294 | ТП-306 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 400 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160
295 | ТП-307 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 233.1 | 0 | 0 | 648.9 | 648.9 | 648.9
296 | ТП-308 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 476 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84
297 | ТП-309 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 225 | 11.2 | 0 | 323.8 | 335 | 323.8
298 | ТП-310 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
299 | ТП-311 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 84 | 0 | 0 | 476 | 476 | 476
300 | ТП-312 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 267.5 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 82.5
301 | ТП-313 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 444 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116
302 | ТП-314 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 466.2 | 0 | 0 | 415.8 | 415.8 | 415.8
303 | ТП-315 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 240 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
304 | ТП-316 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 104 | 0 | 0 | 456 | 456 | 456
305 | ТП-317 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 9 | 284 | 275 | 275
306 | ТП-318 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
307 | ТП-319 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 268 | 0 | 8 | 292 | 284 | 284
308 | ТП-320 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 312 | 11.1 | 22.3 | 236.9 | 225.7 | 214.6
309 | ТП-321 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 96 | 0 | 0 | 464 | 464 | 464
310 | ТП-322 | АО "ПКС" | 6/0,4, 10/0,4 | 160 | 250 | 0 | 0 | 224 | 97.5 | 0 | 0 | 126.5 | 126.5 | 126.5
311 | ТП-323 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 304 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
312 | ТП-324 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 239.4 | 0 | 0 | 642.6 | 642.6 | 642.6
313 | ТП-325 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
314 | ТП-326 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 384.3 | 0 | 0 | 497.7 | 497.7 | 497.7
315 | ТП-327 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 456 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104
316 | ТП-328 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 216 | 0 | 11.2 | 344 | 332.8 | 332.8
317 | КТП-329 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 120.6 | 0 | 35.1 | 59.4 | 24.3 | 24.3
318 | ТП-330 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 140 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420
319 | ТП-331 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 228 | 27.9 | 180.6 | 304.1 | 151.4 | 123.5
320 | ТП-332 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 504 | 10.1 | 92.1 | 367.9 | 285.9 | 275.8
321 | ТП-333 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 459.9 | 168.5 | 0 | 253.6 | 422.1 | 253.6
322 | ТП-334 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 500 | 630 | 0 | 0 | 700 | 340.5 | 0 | 0 | 359.5 | 359.5 | 359.5
323 | ТП-335 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 409.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
324 | ТП-336 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 304 | 56.2 | 0 | 199.8 | 256 | 199.8
325 | ТП-337 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 64 | 0 | 0 | 496 | 496 | 496
326 | ТП-338 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 192 | 0 | 101.1 | 208 | 106.9 | 106.9
327 | ТП-339 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 305.4 | 0 | 0 | 254.6 | 254.6 | -239
328 | ТП-340 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 478.8 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 403.2
329 | ТП-341 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 0 | 404 | 404 | 404
330 | ТП-342 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 404 | 0 | 148.8 | 156 | 7.2 | 7.2
331 | ТП-343 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 72 | 11.2 | 5.6 | 140.8 | 146.4 | 135.2
332 | ТП-344 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 392 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168
333 | ТП-345 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 300.3 | 0 | 0 | 259.7 | 259.7 | 259.7
334 | ТП-346 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 164 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396
335 | КТП-347 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 16.9 | 50.6 | 187.1 | 153.4 | 136.5
336 | ТП-347А | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 | 16.9 | 0 | 267.1 | 284 | 267.1
337 | ТП-348 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 560 | 0 | 1.7 | 840 | 838.3 | 838.3
338 | ТП-350 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 196 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364
339 | ТП-351 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 226.8 | 0 | 0 | 655.2 | 655.2 | 655.2
340 | ТП-352 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 195.3 | 0 | 16.9 | 686.7 | 669.8 | -4.9
341 | ТП-353 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 408 | 0 | 84.3 | 152 | 67.7 | 67.7
342 | КТП-354 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 16.7 | 16.9 | 33.3 | 33.1 | 16.4
343 | ТП-355 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 378 | 0 | 0 | 504 | 504 | 504
344 | ТП-356 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 245.7 | 0 | 0 | 636.3 | 636.3 | 636.3
345 | ТП-357 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 5.6 | 232 | 226.4 | 226.4
346 | ТП-358 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 162.5 | 76.3 | 147.2 | 111.2 | 40.3 | -36
347 | КТП-359 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 160 | 83.8 | 52.8 | 156.2 | 187.2 | 103.4
348 | ТП-360 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 422.1 | 0 | 0 | 459.9 | 459.9 | 459.9
349 | КТП-361 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 16.9 | 16.9 | 83.1 | 83.1 | 66.2
350 | ТП-362 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 396.9 | 16.9 | 13.3 | 468.2 | 471.8 | 454.9
351 | ТП-363 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 92 | 7.8 | 7.9 | 460.2 | 460.1 | 452.3
352 | ТП-364 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 376.4 | 16.7 | 26.7 | 166.9 | 156.9 | 140.2
353 | КТП-365 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 155 | 16.7 | 0 | 78.3 | 95 | 78.3
354 | ТП-366 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 228 | 0 | 0 | 332 | 332 | 332
355 | КТП-368 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | 50.4 | 33.7 | 39.6 | 56.3 | 5.9
356 | КТП-369 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 70 | 16.7 | 95.1 | 163.3 | 84.9 | 68.2
357 | ТП-370 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 80 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170
358 | КТП-371 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 165 | 33.3 | 151.3 | 51.7 | -66.3 | -99.6
359 | ТП-372 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 132 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428
360 | ТП-373 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 30 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
361 | КТП-374 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90
362 | КТП-375 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 32.5 | 0 | 5.6 | 317.5 | 311.9 | 311.9
363 | ТП-376 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 292 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268
364 | КТП-377 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250
365 | КТП-378 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 116.55 | 30.3 | 0 | 168.15 | 198.45 | 168.15
366 | ТП-379 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 346.5 | 16.7 | 0 | 266.8 | 283.5 | 266.8
367 | КТП-380 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 359.1 | 0 | 0 | 270.9 | 270.9 | 270.9
368 | КТП-381 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 430.3 | 100.6 | 156.8 | 29.1 | -27.1 | -127.7
369 | КТП-382 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 10.8 | 0 | 1.1 | 169.2 | 168.1 | 168.1
370 | ТП-383 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 131.5 | 0 | 0 | 218.5 | 218.5 | 218.5
371 | КТП-384 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 212 | 0 | 33.6 | 188 | 154.4 | 154.4
372 | КТП-385 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 47.5 | 0 | 0 | 202.5 | 202.5 | 202.5
373 | ТП-386 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 428.4 | 0 | 55.6 | 453.6 | 398 | 398
374 | КТП-387 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 97.2 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 82.8
375 | ТП-388 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 124 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226
376 | ТП-390 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 157.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
377 | КТП-391 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 15 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235
378 | ТП-392 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 350 | 79.55 | 0 | 0 | 270.45 | 270.45 | 270.45
379 | ТП-393 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 315 | 0 | 0 | 567 | 567 | 567
380 | КТП-394 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 529.2 | 16.9 | 16.9 | 83.9 | 83.9 | 67
381 | ТП-395 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 160 | 180 | 0 | 0 | 224 | 91.2 | 0 | 0 | 132.8 | 132.8 | 132.8
382 | КТП-396 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 62.4 | 5.6 | 5.6 | 92 | 92 | 86.4
383 | КТП-397 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 52.5 | 0 | 16.9 | 197.5 | 180.6 | 180.6
384 | ТП-398 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 428.4 | 162.2 | 30.3 | 39.4 | 171.3 | 9.1
385 | ТП-399 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 680.4 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 201.6
386 | КТП-400 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
387 | КТП-401 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 276 | 33.7 | 0 | 90.3 | 124 | 90.3
388 | ТП-402 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
389 | ТП-403 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 37.8 | 0 | 33.7 | 844.2 | 810.5 | 810.5
390 | ТП-404 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 31.5 | 0 | 0 | 850.5 | 850.5 | 850.5
391 | КТП-405 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 346.5 | 0 | 0 | 283.5 | 283.5 | 283.5
392 | ТП-407 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 611.1 | 0 | 0 | 270.9 | 270.9 | 270.9
393 | КТП-408 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 432 | 80.4 | 292.1 | 47.6 | -164.1 | -244.5
394 | ТП-409 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 268 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292
395 | ТП-411 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 52 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
396 | КТП-412 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 182.5 | 16.7 | 43.6 | 50.8 | 23.9 | 7.2
397 | КТП-414 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | 16.9 | 33.7 | 73.1 | 56.3 | 39.4
398 | КТП-416 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 360 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
399 | ТП-418 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 132.5 | 0 | 5.6 | 217.5 | 211.9 | 211.9
400 | КТП-421 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 232 | 50.4 | 50.7 | 117.6 | 117.3 | 66.9
401 | КТП-422 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 258.3 | 112.4 | 0 | 259.3 | 371.7 | 259.3
402 | ТП-424 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 182.7 | 0 | 0 | 447.3 | 447.3 | 447.3
403 | ТП-425 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 172 | 16.9 | 0 | 211.1 | 228 | 211.1
404 | КТП-429 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76
405 | КТП-432 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 8 | 0 | 100.1 | 392 | 291.9 | 291.9
406 | КТП-433 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 112 | 16.7 | 33.7 | 271.3 | 254.3 | 237.6
407 | ТП-436 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 228 | 252 | 0 | 1.1 | -24 | -25.1 | -25.1
408 | КТП-437 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 262.5 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 87.5
409 | КТП-438 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 94.5 | 15.6 | 0 | 771.9 | 787.5 | 771.9
410 | ТП-439 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 151.2 | 0 | 0 | 730.8 | 730.8 | 730.8
411 | КТП-440 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 20 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330
412 | КТП-441 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 116 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444
413 | КТП-442 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 164 | 84.3 | 91.7 | 151.7 | 144.3 | 60
414 | КТП-443 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 55 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195
415 | ТП-444 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 153.6 | 116.9 | 230.3 | -46.5 | -159.9 | -276.8 | По технологическому присоединению предусмотрена замена трансформаторов со 160 на 400 кВА (на схеме один на 160, другой на 400 кВА, в замерах нагрузок оба по 160 кВА)
416 | КТП-445 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 20 | 0 | 134.8 | 330 | 195.2 | 195.2
417 | КТП-446 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 232 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328
418 | КТП-447 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 12 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388
419 | КТП-448 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 289.8 | 16.7 | 16.9 | 575.5 | 575.3 | 558.6
420 | ТП-449 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 30 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220
421 | ТП-450 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 60 | 0 | 0 | 940 | 940 | 940
422 | ТП-451 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 96 | 0 | 0 | 464 | 464 | 464
423 | МТП-452 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 86.4 | 0 | 28.1 | 73.6 | 45.5 | 45.5
424 | КТП-453 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 300 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100
425 | КТП-454 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 320 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 1080
426 | КТП-455 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 41.6 | 7.9 | 0 | 174.5 | 182.4 | 174.5
427 | КТП-456 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 50 | 118 | 290 | 222 | 172
428 | КТП-457 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 117.7 | 28 | 282.3 | 372 | 254.3
429 | КТП-460 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 110 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
430 | КТП-461 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 200 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150
431 | КТП-462 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 320 | 115.7 | 0 | -35.7 | 80 | -35.7
432 | КТП-463 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
433 | КТП-464 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176 | 111.1 | 0 | 272.9 | 384 | 272.9
434 | КТП-465 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 137.5 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 212.5
435 | КТП-466 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 125 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225
436 | КТП-467 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 127.5 | 0 | 0 | 222.5 | 222.5 | 222.5
437 | КТП-469 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 212.5 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5
438 | КТП-471 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 350 | 27.5 | 92.9 | 210.6 | 229.6 | 111.9 | 19
439 | КТП-472 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 172 | 119.4 | 84.3 | 108.6 | 143.7 | 24.3
440 | КТП-478 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 20 | 212.1 | 227.2 | 117.9 | 102.8 | -109.3 | По технологическому присоединению предусмотрена замена трансформаторов с 250 на 630 кВА (на схеме два трансформатора на по 400 кВА, в замерах нагрузок еще старые стоят - по 250 кВА)
441 | КТП-479 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 80 | 0 | 111.2 | 320 | 208.8 | 208.8
442 | КТП-430 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 226.8 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 403.2
443 | КТП-431 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 112 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
444 | ТП-145К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 145 | 33.3 | 69.7 | -78.3 | -114.7 | -148
445 | ТП-141К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 152.5 | 0 | 0 | 97.5 | 97.5 | 97.5
446 | ТП-142К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 22.5 | 16.9 | 265.5 | 271.1 | 248.6
447 | ТП-143К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
448 | ТП-144К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 385 | 0 | 0 | -35 | -35 | -35
449 | ТП-158К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7.5 | 0 | 16.9 | 92.5 | 75.6 | 75.6
450 | ТП-146К | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | РП-1 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 121.6 | 30.2 | 13.5 | 168.2 | 184.9 | 154.7
452 | РП-2 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 320 | 88 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232
453 | РП-3 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 420 | 0 | 94.4 | 140 | 45.6 | 45.6
454 | РП-4 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272
455 | РП-5 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 345.6 | 0 | 0 | 102.4 | 102.4 | 102.4
456 | РП-6 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 114.4 | 0 | 0 | 333.6 | 333.6 | 333.6
457 | РП-7 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 424 | 0 | 0 | 696 | 696 | 696
458 | РП-9 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 359.1 | 0 | 0 | 522.9 | 522.9 | 522.9
459 | РП-10 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 97.5 | 0 | 0 | 152.5 | 152.5 | 152.5
460 | РП-11 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 352 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208
461 | РП-12 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 92 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468
462 | РП-14 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93
463 | РП-18 | АО "ПКС" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 104 | 0 | 2.2 | 456 | 453.8 | 453.8
464 | РП-19 | АО "ПКС" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 182.7 | 3.4 | 0 | 695.9 | 699.3 | 695.9