| «СОГЛАСОВАНО» Глава Петрозаводского Городского округа ____________ Г.И. Ширшина «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора – Директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» ____________ Е.Н. Ашкинезер «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Главный управляющий Директор ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» __________ А.В. Сафронов «____» ___________ 2014г |
| --- | --- | --- |

График временного ограничения потребления электрической мощности при угрозе возникновения аварии (выходе из строя (выводе в ремонт) трансформатора)

ПС-7 «ТБМ» на 2014 - 2015 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование линии | Максимальная нагрузка в зимний период (30.01.2014г.) | Нагрузка после выполнения мероприятий | Снимаемая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | А | кВА | А | кВА | А |
| 1. | Л-7-5 | 3232 | 301 | 2480 | 231 | 752 | 70 |
| 2. | Л-7-10 | 883 | 82 | 0 | 0 | 883 | 82 |
| 3. | Л-7-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Л-7-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Л-7-16 | 1995 | 186 | 1459 | 136 | 536 | 50 |
| 6. | Л-7-30 | 690 | 64 | 690 | 64 | 0 | 0 |
| 7. | Л-7-31 | 834 | 78 | 0 | 0 | 834 | 78 |
| 8. | Л-7-33 | 3236 | 302 | 3236 | 302 | 0 | 0 |
| 9. | Л-7-34 | 1595 | 149 | 1273 | 119 | 322 | 30 |
| 10. | Л-7-35 | 2430 | 227 | 2430 | 227 | 0 | 0 |
| Итого ПКС по ПС-7 | 14895 | 1389 | 11568 | 1079 | 3327 | 310 |

Часть нагрузки переводится на другие центры питания в соответствии с прилагаемым порядком действий при перегрузке трансформатора.

Переключения производятся согласно прилагаемого порядка действий при перегрузке трансформатора при схеме нормального режима в сетях Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Переключения производятся после дополнительной проверки достаточности и правильности переключений путем оперативных переговоров между ДС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» и ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Северо – Запада «Карелэнерго» _____________ Н.В. Шибаев «____» ___________ 2014г | Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» __________ А.В. Болдырев «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |

| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер Производственного отделения ЮКЭС филиала «Карелэнерго» _________________ Д.С. Ананьев «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» __________ А.В. Болдырев «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |

Порядок действий при перегрузке силового трансформатора Т-1 ПС-7.

- Персонал ЮКЭС отключает Л-7-10, Л-7-31;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает нагрузку Л-7-10 на фидер 7/3 через ТП-559;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает нагрузку Л-7-31 на фидер 7/3 через ТП-784;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки Л-7-16 (ТП-240) на фидер 36/1 через ТП-577;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки Л-7-34 (ТП-669, 69, 545) на фидер 10/57 через ТП-212;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки Л-7-5 (ТП-720, 169) на фидер 10/57 через ТП-69.

Осуществляется контроль над нагрузками. Переключение этих нагрузок возможно только при схеме нормального режима в сетях Ф «ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Начальник ДС ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Карелэнерго» ______________ Ю.М. Глазычев «____» ___________ 2014г | Начальник ОДС Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _______________ В.А. Пестиенко «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |

| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер Производственного отделения ЮКЭС филиала «Карелэнерго» _________________ Д.С. Ананьев «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» __________ А.В. Болдырев «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |

Порядок действий при перегрузке силового трансформатора Т-2 ПС-7.

- Персонал ЮКЭС отключает Л-7-10, Л-7-31;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает нагрузку Л-7-10 на фидер 7/3 через ТП-559;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает нагрузку Л-7-31 на фидер 7/3 через ТП-784;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки Л-7-16 (ТП-240) на фидер 36/1 через ТП-577;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки Л-7-34 (ТП-669, 69, 545) на фидер 10/57 через ТП-212;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки Л-7-5 (ТП-720, 169) на фидер 10/57 через ТП-69.

Осуществляется контроль над нагрузками. Переключение этих нагрузок возможно только при схеме нормального режима в сетях Ф «ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Начальник ДС ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Карелэнерго» ______________ Ю.М. Глазычев «____» ___________ 2014г | Начальник ОДС Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _______________ В.А. Пестиенко «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |