## TDSheet
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Июль 2018 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.07.2018 | К.П. ВЛ 0,4кВ пер Лежневая- КШ-5030 | Перевалка |  | 07:30 | 11:34 | На ВЛ 0,4кВ пер Лежневая- КШ-5030 сгнила опора , требуется замена .
01.07.2018 | К.П. ВЛ 0,4кВ пер Лежневая- КШ-5030 | Перевалка |  | 07:30 | 11:34 | На К.П. ВЛ 0,4кВ пер Лежневая- КШ-5030 устранили слабый контакт нулевой жилы (требуется замена К.П.)
01.07.2018 | ВЛ 0,4кВ"Суоярвская" с ТП-12 | Перевалка |  | 10:29 | 11:58 | На ВЛ 0,4кВ"Суоярвская" с ТП-12 устранили провис вводного фазного провода на дом ул. Суоярвская,40.
01.07.2018 | ВЛ 0,4кВ"Щербакова" с ТП-75 | Кукковка |  | 11:10 | 15:05 | На ВЛ 0,4кВ"Щербакова" с ТП-75 требуется перетяжк авводных проводво на дома ул. Щербакова,18.
01.07.2018 | ВЛ 0,4кВ"Щербакова" с ТП-75 | Кукковка |  | 11:10 | 15:05 | На ВЛ 0,4кВ"Щербакова" с ТП-75 требуется формовка деревьев у дома ул. Щербакова,18.
01.07.2018 | ВЛ 0,4кВ" Рабочая" с ТП-359 | Соломенное |  | 13:17 | 14:24 | На ВЛ 0,4кВ"Рабочая" с ТП-359 у дома ул. Рабочая,26 упало дерево, требуется снять.
01.07.2018 | ВЛ 0,4кВ"Древлянская наб" с РП-2 | Центр |  | 15:06 | 19:33 | На ВЛ 0,4кВ"Древлянская наб" с РП-2 демонтировали оборваные вводные провода на расселённый дом Древлянская наб.,20.
02.07.2018 | ВЛ-0,4кВ Суоярвская с ТП-12 | Перевалка |  | 06:02 | 12:00 | На ВЛ-0,4кВ Суоярвская с ТП-12 оборван фазный вводный провод на д.№38 по ул.Суоярвской(устранено РО)
02.07.2018 | ВЛ-0,4кВ Суоярвская с ТП-12 | Перевалка |  | 06:02 | 12:00 | На ВЛ-0,4кВ Суоярвская с ТП-12 оборван нулевой вводный провод на д.№38 по ул.Суоярвской(устранено РО)
02.07.2018 | ВЛ-0,4кВ в квартале с КШ-1399 | Октябрьский |  | 09:48 | 14:07 | На ВЛ-0,4кВ в квартале с КШ-1399 на стене д.№34 по ул.Советской устранили слабый контакт нулевой жилы вводного КЛ
03.07.2018 | ВЛ 0,4кВ"Перевалочная" с ТП-51 | Перевалка |  | 15:23 | 16:28 | На ВЛ 0,4кВ"Перевалочная" с ТП-51 восстановили вводный фазный провод на дом ул. Прионежская,12А.
03.07.2018 | ВЛ 0,4кВ"Сампо" с ТП-111 | Ключевая |  | 18:25 | 19:30 | На опоре №1 ВЛ 0,4кВ"Сампо" с ТП-111 с автоподъёмника требуется проверить контактные соединения ( в доме ул. Сампо,6 две одноимённых фазы).
03.07.2018 | ВЛ 0,4кВ"Сампо" с ТП-111 | Ключевая |  | 18:25 | 19:30 | На опоре №1 ВЛ 0,4кВ"Сампо" с ТП-111 сгнила опора №1.
05.07.2018 | ВЛ 0,4кВ"Фурманова" с ТП-595 | Перевалка |  | 12:10 | 17:15 | На ВЛ 0,4кВ"Фурманова" с ТП-595 восстановили линейный нулевой провод между домами №11-13 по ул. Фурманова.
07.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ ТП-346 - ТП-347 |  |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ТП-346 - ТП-347 опора у ТП-470 требуется устанолвка подставных изоляторов и замена вводного провода на ТП-470
07.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Сулажгорская в ст. ТП-14" | ул.. Сулажгорская, 17 |  | 17:04 | 18:10 | На ВЛ-0,4 кВ "Сулажгорская в ст. ТП-14" отключили вводные провода на дом ул.. Сулажгорская, 17(в связи с пожаром)
09.07.2018 | ВЛ 0,4кВ" Кольцева" с ТП-359 | ул. Рабочая,27 |  | 14:35 | 15:34 | На ВЛ 0,4кВ" Кольцева" с ТП-359 требуется формовка деревьев у дома ул. Рабочая,27.
09.07.2018 | ВЛ 0,4кВ" Логмозерская" с ТП-371 | ул. Логмозерская,11 |  | 14:35 | 15:34 | На ВЛ 0,4кВ" Логмозерская" с ТП-371 на стенке дома ул. Логмозерская,11 устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с вводным проводом ВЛ.
10.07.2018 | к.п. Ключевая 7 с КШ-164 | Ключевая |  | 16:09 | 17:13 | к.п. Ключевая 7 с КШ-164 необходимо закрепить на стене д.№9 по ул.Ключевой(вырван крюк со стены д.№9 по ул.Ключевой(стена каменная)Временно закрепили за дерево к.п.
11.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Чкалова-Выборская" с ТП-51 | ул. Олонецкая, 51/2 |  | 13:00 | 13:51 | На ВЛ-0,4 кВ "Чкалова-Выборская" с ТП-51 на стене дома ул. Олонецкая, 51/2 устранили окисление вводного фазного провода и фазной жилы вводного КЛ.
13.07.2018 | ВЛ 0,4кВ "Короленко " с ТП-75 | Старая Кукковка |  | 12:00 | 14:00 | На ВЛ 0,4кВ "Короленко " с ТП-75 на стене ж/д Короленко 30 устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с проводом ВЛ.
17.07.2018 | ВЛ 0,4кВ" Мастерские" с ТП-271 | проезд Автолюбителей,9 |  | 19:02 | 19:29 | В связи с обрывом линейного и фазного провода в ТП-271 отключена ВЛ 0,4кВ" Мастерские" с ТП-271( ВЛ-абонента).
19.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Тимоскайнена в сторону ТП-48" с ТП-473 |  |  | 19:00 | 19:00 | На ВЛ-0,4 кВ "Тимоскайнена в сторону ТП-48" с ТП-473 ул. ж/д ул. Тимоскайнена, 10 сгнила опора ВЛ
20.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Сулажгорская,96" с ТП-329 | Сулажгора |  | 09:59 | 10:48 | На ВЛ-0,4 кВ "Сулажгорская,96" с ТП-329 необходимо с а/подъемника демонтировать оборванный нулевой вводный провод на ж/д Сулажгорская.91 (дом отключен от эл/энергии).
20.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Матросова" с ТП-61 | Перевалка |  | 13:00 |  | На ВЛ-0,4 кВ "Матросова" с ТП-61 сильно провис вводный СИП на дом, около дома Муезерская,27.
20.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Мичуринская" с ТП-152 | Перевалка |  | 21:33 | 22:19 | На ВЛ-0,4 кВ "Мичуринская" с ТП-152 необходимо с а/подъемника отформовать дерево между ж/д Островского,75 и 79.
20.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Мичуринская" с ТП-152 | Перевалка |  | 21:33 | 22:19 | На ВЛ-0,4 кВ "Мичуринская" с ТП-152 необходимо восстановить оборванный нулевой линейный провод на подставную опору у ж/д Островского,77.
21.07.2018 | ВЛ 0,4кВ" Сулажгорская" с ТП-329 | ул. Сулажгорская,91 |  | 09:59 | 10:28 | На ВЛ 0,4кВ" Сулажгорская" с ТП-329 демонтировали оборваный вводный нулевой провод на дом ул. Сулажгорская,91.
21.07.2018 | ВЛ 0,4кВ" Мира" с ТП-136 | ул. Мира,45 |  | 17:16 | 21:28 | На ВЛ 0,4кВ" Мира" с ТП-136 сделали формовку ВЛ и восстановили линейный фазный провод.
21.07.2018 | ВЛ 0,4кВ" Мичуринская" с ТП-152 | ул. Островского,77 |  | 21:33 | 09:51 | На ВЛ 0,4кВ" Мичуринская" с ТП-152 сделали формовку ВЛ и восстановили линейный нулевой провод в сторону дома ул. Островского,77.
22.07.2018 | ВЛ-0,4кВ Каменоборская с ТП-75 | Кукковка |  | 08:00 | 09:45 | На ВЛ-0,4кВ Каменоборская с ТП-75 устранили схлест фазного и нулевого провода на д.№3 по ул.Чехова
22.07.2018 | ВЛ-0,4кВ Каменоборская с ТП-75 | Кукковка |  | 08:00 | 09:45 | На ВЛ-0,4кВ Каменоборская с ТП-75 на опоре востановили фазную перемычку на д.№3 по ул.Чехова
24.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Виданская" с ТП-86 | Октябрьский |  | 18:23 | 19:10 | На ВЛ-0,4 кВ "Виданская" с ТП-86 между ж/д Виданская, 5 и 7 провис провод СИП.
24.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Виданская" с ТП-86 | Октябрьский |  | 18:23 | 19:10 | На ВЛ-0,4 кВ "Виданская" с ТП-86 между ж/д Виданская, 5 и 7 восстановили поврежденные жилы СИП.
25.07.2018 | ВЛ 0,4кВ" Мира" с ТП-136 | Сулажгора |  | 13:32 | 18:51 | На ВЛ 0,4кВ" Мира" с ТП-136 устранили схлёст фазных вводных проводов на дом ул. Мира,45.
27.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Пробная-Луначарского" с ТП-10 |  |  | 16:35 | 16:35 | На ВЛ-0,4 кВ "Пробная-Луначарского" с ТП-10 накренилась гнилая линейная опора на ж/д ул. Ригачина, 30
27.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "ул. Соломенская" с КШ-43 | ул. Соломенская, 31А |  | 20:30 | 20:30 | На ВЛ-0,4 кВ "ул. Соломенская" с КШ-43, упала подставная опора на ж/д ул. Соломенская, 31А. Временно выравнили и закрепили оттяжкой за дерево
28.07.2018 | ВЛ-0,4 кВ "Мебельная" с ТП-452 | Соломенное |  | 10:20 | 11:45 | На ВЛ-0,4 кВ "Мебельная" с ТП-452 сильно провис СИП с ТП-452 на опору ВЛ-0,4 кВ "Мебельная".
29.07.2018 | ВЛ 0,4кВ "Котовского" с ТП-163 | ул. Ладожская,46А |  | 10:04 | 11:34 | На ВЛ 0,4кВ "Котовского" с ТП-163 устранили слабый контакт в прокалывающем зажиме на вводном СИП одной из фазных жил.
29.07.2018 | ВЛ 0,4кВ "Прионежская" с ТП-87 | ул. Прионежская,52 |  | 12:14 | 13:20 | На ВЛ 0,4кВ "Прионежская" с ТП-87 на стене дома ул. Прионежская,52 устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ .
30.07.2018 | ВЛ-0,4кВ Каменоборская с ТП-75 | Кукковка |  | 14:35 | 15:30 | На ВЛ-0,4кВ Каменоборская с ТП-75на стене д.№50 по ул.Каменоборской устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ
Итого неисправностей: |  |  | 41
Неисправности в сетях по КЛ Свыше 1000 В за период: Июль 2018 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.07.2018 | КЛ 10кВ РП-26-ТП-1024 | Студенческий городок |  | 17:08 | 18:04 | На повреждении КЛ 10кВ РП-26-ТП-1024.
02.07.2018 | КЛ-6кВ ТП-395 - ПС-7 ф.5/7 | Заводская |  | 14:26 |  | На повреждении КЛ-6кВ ТП-395 - ПС-7 ф.5/7(1-фаза в обрыве)
05.07.2018 | КЛ 6кВ ТП-150-ТП-655 | Центр |  | 12:06 | 15:02 | На ковреждении КЛ 6кВ ТП-150-ТП-655.
07.07.2018 | КЛ-10 кВ ТП-265 - камера Т-2 | ул. Судостроительная, 24 и т.д. |  | 06:12 | 06:56 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-265 - камера Т-2 (концевая муфта в камере Т-2)
08.07.2018 | КЛ 10кВ ТП-35 - ТП-324. | Ключевая |  |  |  | На повреждении КЛ 10кВ ТП-35 - ТП-324.
08.07.2018 | КЛ 10кВ ПС-67 - ТП-304 Ф 11/67 | Древлянка |  |  |  | На повреждении КЛ 10кВ ПС-67 - ТП-304 Ф 11/67
10.07.2018 | КЛ-6кВ РП-6 - ТП-539 | Центр |  | 12:25 | 13:40 | На повреждении КЛ-6кВ РП-6 - ТП-539(при земляных работах)
10.07.2018 | КЛ-6кВ ТП-225 - ТП-219 | Перевалка |  | 12:25 | 13:20 | На повреждении КЛ-6кВ ТП-225 - ТП-219
11.07.2018 | КЛ-10 кВ ТП-173 - ПП-6 | Перевалка |  | 22:36 | 00:45 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-173 - ПП-6, концевая муфта в ТП-173.
12.07.2018 | КЛ 6кВ ПС-1 - ТП-68 Ф 31/1. | Центр |  |  |  | На повреждении КЛ 6кВ ПС-1 - ТП-68 Ф 31/1.
13.07.2018 | КЛ 6кВ ПС-2 - РП-21 Ф 8/2. | Центр |  | 18:50 |  | На порвреждении КЛ 6кВ ПС-2 - РП-21 Ф 8/2.
14.07.2018 | КЛ 6кВ ТП-54-ТП-152 | Перевалка |  | 23:21 | 00:15 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-54-ТП-152.( поврежден при производстве земляных работ сторонней организацией)
15.07.2018 | КЛ-10 кВ ТП-173 - ТП-561 | Перевалка |  | 11:34 | 12:36 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-173 - ТП-561(абон), ТП-561 без U
16.07.2018 | КЛ 6кВ ПС-2 - ТП-285 Ф 7/2 | Древлянка |  | 12:55 |  | На повреждении КЛ 6кВ ПС-2 - ТП-285 Ф 7/2
16.07.2018 | КЛ 6кВ ПС-2 - ТП-223 Ф 9/2 | Древлянка |  | 13:55 |  | На повреждении КЛ 6кВ ПС-2 - ТП-223 Ф 9/2
16.07.2018 | КЛ 6кВ ТП-582 - ТП-119. | Октябрьский |  | 14:42 |  | На повреждении КЛ 6кВ ТП-582 - ТП-119.
18.07.2018 | КЛ-6кВ ТП-64 - ТП-96 | Зарека |  | 05:37 | 07:29 | На повреждении КЛ-6кВ ТП-64 - ТП-96(концевая муфта в ТП-64)
19.07.2018 | КЛ-6 кВ ТП-96 - ТП-64 |  |  | 17:04 | 17:04 | На повреждении концевая муфта в ТП-96 РУ-6 кВ на КЛ-6 кВ ТП-96 - ТП-64
20.07.2018 | КЛ-10 кВ ТП-362 - камера Т-2 | Перевалка |  | 12:20 | 18:00 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-362 - камера Т-2, концевая муфта в камере Т-2.
20.07.2018 | КЛ-10 кВ ТП-60 - ТП-330 | Перевалка |  | 12:37 | 14:04 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-60 - ТП-330.
20.07.2018 | КЛ-10 кВ ПС-67 - РП-11, Ф 9/67 | Перевалка |  | 13:38 |  | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-67 - РП-11, Ф 9/67.
23.07.2018 | КЛ 6кВ ТП-768-ТП-560 | Заводская |  |  | 15:05 | Для проверки ЭТЛ выведен в резерв КЛ 6кВ ТП-768-ТП-560.
23.07.2018 | КЛ 6кВ ТП-261-ТП-644 | Октябрьский |  |  | 15:39 | Для проверки ЭТЛ выведен КЛ 6кВ ТП-261-ТП-644
23.07.2018 | КЛ 6кВ ТП-271-ТП-437 | Октябрьский |  | 15:04 | 16:47 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-271-ТП-437.
25.07.2018 | КЛ 10кВ ТП-366-камера Т-2 | Перевалка |  |  | 23:10 | На КЛ 10кВ ТП-366-камера Т-2 требуется переопресовать два наконечника в камере Т-2.
25.07.2018 | КЛ 10кВ ТП-322-ТП-592 | Кукковка |  | 10:45 | 16:07 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-322-ТП-592.
25.07.2018 | КЛ 10кВ ТП-457-оп. ВЛ 10кВ ТП-98-ТП-742 Ф 10/66 | Кукковка |  | 10:45 |  | На повреждении КЛ 10кВ ТП-457-оп. ВЛ 10кВ ТП-98-ТП-742 Ф 10/66.
25.07.2018 | КЛ 10кВ ТП-257-ТП-259 | Кукковка |  | 11:33 | 12:39 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-257-ТП-259.
27.07.2018 | КЛ-10 кВ ТП-354 - ТП-61 | Перевалка |  | 02:50 | 04:31 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-354 - ТП-61
27.07.2018 | КЛ-10 кВ ТП-100 - ТП-237 | Голиковка |  | 10:54 | 12:33 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-100 - ТП-237
27.07.2018 | КЛ-10 кв РП-13 - ТП-592 | ТП-592 |  | 19:29 | 19:29 | На повреждении КЛ-10 кв РП-13 - ТП-592
Итого неисправностей: |  |  | 31
Итого неисправностей: |  |  | 4
Неисправности в сетях по <Код не указан!> за период: Июль 2018 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
03.07.2018 | ВЛ 0,4кВ "9- Января" с ТП-527 | Соломенное |  |  | 23:37 | На ВЛ 0,4кВ "9- Января" с ТП-527 требуется формовка деревьев.
12.07.2018 |  | Центр |  |  |  | На повреждении КЛ 6кВ ТП-138 - ТП-825.
Итого неисправностей: |  |  | 2
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Июль 2018 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
03.07.2018 | КЛ 0,4кВ ТП-102-оп. ВЛ 0,4кВ"Достоевского" | Первомайский |  | 18:40 | 20:57 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-102-оп. ВЛ 0,4кВ"Достоевского" ( мачтовая муфта на опоре).
03.07.2018 | КЛ 0,4кВ ТП-102-оп. ВЛ 0,4кВ"Достоевского" | Первомайский |  | 18:40 | 20:57 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-102-оп. ВЛ 0,4кВ"Достоевского"( на опоре ВЛ 0,4кВ"Ведлозерская" смонтированы перемычки между ВЛ 0,4кВ"Достоевского"и ВЛ 0,4кВ"Ведлозерская")
05.07.2018 | КЛ 0,4кВ ТП-24-КШ-1277 | Зарека |  |  |  | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-24-КШ-1277 (ранее).
05.07.2018 | КЛ 0,4кВ ТП-24-КШ-1278 каб"Б" | Зарека |  |  |  | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-24-КШ-1278 каб"Б" (ранее).
05.07.2018 | КЛ 0,4кВ ТП-34-КШ-3 | Центр |  | 10:45 | 11:17 | На повреждении концевая муфта на КЛ 0,4кВ ТП-34-КШ-3 в КШ-3.
06.07.2018 | КЛ-0,4кВ ТП-236 - ВРУ Мелентьевой 22 каб.А | Октябрьский |  |  |  | На повреждении ранееКЛ-0,4кВ ТП-236 - ВРУ Мелентьевой 22 каб.А
10.07.2018 | КЛ-0,4кВ КШ-365 - КШ-367 | Октябрьский |  |  |  | На повреждении раннее КЛ-0,4кВ КШ-365 - КШ-367
10.07.2018 | КЛ-0,4кВ ТП-184 - КШ-365 | Октябрьский |  |  |  | На повреждении раннее КЛ-0,4кВ ТП-184 - КШ-365
10.07.2018 | КЛ-0,4кВ КШ-367 - КШ-402 | Октябрьский |  |  |  | На повреждении раннее КЛ-0,4кВ КШ-367 - КШ-402
10.07.2018 | КЛ-0,4кВ КШ-1210 - КШ-1211 | Кукковка |  | 03:23 | 04:20 | На повреждении КЛ-0,4кВ КШ-1210 - КШ-1211
11.07.2018 | КЛ-0,4 кВ ТП-149 - КШ-1633 | ул. Соломенская, 7 и 7А |  | 20:00 | 22:10 | Проложили временную СИП линию от опоры ВЛ-0,4 кВ "Пионеров" с ТП-149 до КШ-1633.
11.07.2018 | КЛ-0,4 кВ ТП-149 - КШ-1633. | ул. Соломенская, 7 и 7А |  | 20:00 | 22:10 | На повреждении КЛ-0,4 кВ ТП-149 - КШ-1633.(нет 0 и 2 фаз)
14.07.2018 | КЛ 0,4кВ ТП-149-КШ-1639 | ул. Соломенская,7А ,7 |  | 17:30 | 18:50 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-149-КШ-1639. ( КШ-1639 запитан по СИП-времянке с ВЛ 0,4кВ "Пионеров" с ТП-149).
17.07.2018 | КЛ 0,4кВ ТП-221-КШ-905 | пр. Первомайский,36 |  | 08:37 | 09:20 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-221-КШ-905.
18.07.2018 | КЛ-0,4кВ КШ-807 - КШ-808 | Октябрьский |  | 16:10 | 16:55 | На повреждении раннее КЛ-0,4кВ КШ-807 - КШ-808(в работе по 1-ой фазе)
18.07.2018 | КЛ-0,4кВ КШ-807 - КШ-808 | Октябрьский |  | 16:10 | 16:55 | повреждена фазная жила на КЛ-0,4кВ КШ-807 - КШ-808 в КШ-807(требуется её нарастить)
19.07.2018 | КЛ-0,4 кв КШ-425 - КШ-359 |  |  | 14:16 | 16:09 | На повреждении КЛ-0,4 кв КШ-425 - КШ-359 (поврежден при землянных работах)
20.07.2018 | КЛ-0,4 кВ ТП-247 - КШ-1123 каб. "Б" | Голиковка |  | 10:19 | 11:05 | На повреждении КЛ-0,4 кВ ТП-247 - КШ-1123 каб. "Б" (в работе по 2-м фазам).
28.07.2018 | КЛ-0,4 кВ КШ-118 - ЩУ магазин | Центр |  | 03:30 | 04:10 | На КЛ-0,4 кВ КШ-118 - ЩУ магазин в КШ-118 заменили отгоревший наконечник на жиле КЛ фаза "В".
Итого неисправностей: |  |  | 19
Неисправности в сетях по ВЛ Свыше 1000 В за период: Июль 2018 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
05.07.2018 | ВЛ 10кВ ТП-173-ПП-6 Ф 10/72 | 5-й Поселок |  | 11:10 | 15:00 | На ВЛ 10кВ ТП-173-ПП-6 Ф 10/72 сняли упавшее дерево,
06.07.2018 | ВЛ-6кВ ф.5/57 уч.ПП-4 - ТП-168 | Шуйское ш. |  | 01:22 | 10:25 | На ВЛ-6кВ ф.5/57 уч.ПП-4 - ТП-168 сняли упавшие деревья(устранено РО)
09.07.2018 | ВЛ 6кВ ПС-26-ТП-569 Ф 13/26 | Пряжинское ш |  | 14:36 | 15:48 | На ВЛ 6кВ ПС-26-ТП-569 Ф 13/26 между опорами №№ 13-14 требуется перетяжка фазного линейного провода.
10.07.2018 | ВЛ-10кВ ф.10/66 уч.ТП-98 - ТП-1007 | Кукковка |  | 08:07 | 09:30 | На ВЛ-10кВ ф.10/66 уч.ТП-98 - ТП-1007 в 6-ом линейном пролете сняли упавшое дерево
18.07.2018 | ВЛ-10кВ ф.18/70 уч.ТП-346 - ТП-347 | Сайнаволок |  | 17:25 | 18:50 | На ВЛ-10кВ ф.18/70 уч.ТП-346 - ТП-347 на отпайке в сторону ТП-470 в 1-ом линейном пролете сняли упавшое дерево
21.07.2018 | ВЛ 6кВ ТП-679-ТП-617 | Пряжинское ш |  |  | 15:00 | На ВЛ 6кВ ТП-679-ТП-617 Ф 12/26 требуется формовка деревьев.
21.07.2018 | ВЛ 6кВ ТП-652-ТП-617 Ф 14/26 | Пряжинское ш |  | 10:28 |  | На ВЛ 6кВ ТП-652-ТП-617 Ф 14/26 между опорами №№5-6 оборваны два линейных провода в связи с падением дерева.
21.07.2018 | ВЛ 6кВ ТП-652-ТП-617 Ф 14/26 | Пряжинское ш |  | 10:28 |  | На ВЛ 6кВ ТП-652-ТП-617 Ф 14/26 требуется формовка деревьев.
21.07.2018 | ВЛ 6кВ ТП-357-ТП-365 Ф 9/26 | СКЗ |  | 15:49 | 19:23 | На ВЛ 6кВ ТП-357-ТП-365 Ф 9/26 требуется формовка деревьев.
22.07.2018 | ВЛ-6кВ ф.14/26 уч.ТП-652 - ТП-617 | Пряжинское ш |  |  | 11:40 | На ВЛ-6кВ ф.14/26 уч.ТП-652 - ТП-617 востановили оборванные фазные линейные провода между оп.№5 и №6
22.07.2018 | ВЛ-6кВ ф.9/26 уч.ТП-357 - ТП-365 | СКЗ |  | 08:00 | 17:00 | На ВЛ-6кВ ф.9/26 уч.ТП-357 - ТП-365 требуется формовка деревьев от оп.№38 до оп.№46
23.07.2018 | ВЛ 6кВ ПС-26-ТП-357 Ф 9/26 | СКЗ |  |  | 15:33 | На ВЛ 6кВ ПС-26-ТП-357 Ф 9/26 опора №8 накренилась на 35 градусов, требуется выправить.
23.07.2018 | ВЛ 6кВ ТП-357-ТП-629 Ф 9/26 | СКЗ |  |  | 09:40 | На ВЛ 6кВ ТП-357-ТП-629 Ф 9/26 оп. "2 находится в аварийном состоянии (может упасть).
23.07.2018 | ВЛ 6кВ ПС-26-ТП-357 Ф 9/26 | СКЗ |  |  | 15:33 | На ВЛ 6кВ ПС-26-ТП-357 Ф 9/26 от опоры №13 до оп. №19 требуется формовка линии.
23.07.2018 | ВЛ 6кВ ПС-26-ТП-856 Ф 9/26 | СКЗ |  | 22:03 | 22:42 | На оп. №48 ВЛ 6кВ ПС-26-ТП-856 Ф 9/26 в связи с искрением на РЛНД отключили ТП-890. (требуется замена РЛНД).
25.07.2018 | ВЛ 10кВ ТП-98-ТП-742 Ф 10/66 | Кукковка |  | 13:21 | 14:10 | На оп. №35 ВЛ 10кВ ТП-98-ТП-742 Ф 10/66 восстановили отгоревший шлейф до РЛНД на ТП-457.
25.07.2018 | ВЛ 10кВ ТП-98-ТП-742 Ф 10/66 | Кукковка |  | 13:21 | 14:10 | На оп. №35 ВЛ 10кВ ТП-98-ТП-742 Ф 10/66 на РЛНД рассыпался один из изоляторов подвижного контакта на ТП-457.(зашунтировали).
26.07.2018 | оп.№35 ВЛ-10кВ ТП-98 - ТП-742 | Кукковка |  |  | 02:10 | На оп.№35 ВЛ-10кВ ТП-98 - ТП-742 зашунтировали нож РЛНД на ТП-457
Итого неисправностей: |  |  | 18