## Лист1
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания до 35 кВ АО "ОРЭС-Петрозаводск" на 26.06.2019
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, кВА |  |  |  | Максимально допустимая длительная нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка за предыдущий период, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным неисполненным договорам на ТП, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв/дефицитмощности с учетом заключенных договоров на ТП и вновь присоединенных в текущем году, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
1 | ТП-1 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 300 | 0 | 0 | 275 | 225.5 | 0 | 0 | 49.5 | 49.5
2 | ТП-2 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 440 | 239.15 | 0 | 10.6 | 200.85 | 190.25
3 | ТП-4 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 120 | 0 | 5.6 | 320 | 314.4
4 | ТП-5 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 87.5 | 0 | 5.6 | 187.5 | 181.9
5 | ТП-6 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 220 | 0 | 8.8444 | 220 | 211.1556
6 | КТП-7 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 280 | 0 | 111.1111 | 160 | 48.8889
7 | ТП-8 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 302.4 | 0 | 33.3 | 390.6 | 357.3
8 | ТП-9 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 346.5 | 11.1111 | 11.1111 | 272.3889 | 261.2778
9 | ТП-10 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 275 | 258 | 30 | 4.6667 | -13 | -17.6667
10 | ТП-11 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 51.2 | 0 | 0 | 268.8 | 268.8
11 | ТП-12 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 359.1 | 7.7778 | 107.7778 | 263.1222 | 155.3444
12 | КТП-13 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 476 | 0 | 0 | -36 | -36
13 | ТП-14 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 579.6 | 0 | 21.2 | 113.4 | 92.2
14 | КТП-15 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 491.4 | 0 | 271.1111 | 201.6 | -69.5111
15 | ТП-15А | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 248 | 0 | 16.6667 | 152 | 135.3333
16 | КТП-16 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 541.8 | 0 | 99.4444 | 151.2 | 51.7556
17 | ТП-17 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 | 0 | 2.5556 | 284 | 281.4444
18 | ТП-18 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 75 | 0 | 27.1 | 175 | 147.9
19 | ТП-19 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 62.5 | 0 | 34.1 | 187.5 | 153.4
20 | ТП-20 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 240 | 0 | 133.3333 | 200 | 66.6667
21 | ТП-21 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 0 | 3.3 | 180 | 176.7
22 | ТП-22 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 92 | 0 | 0 | 348 | 348
23 | ТП-23 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 164 | 0 | 5.7778 | 276 | 270.2222
24 | ТП-24 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 168 | 0 | 10.6 | 272 | 261.4
25 | ТП-25 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 170.1 | 0 | 0 | 144.9 | 144.9
26 | ТП-26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 604.8 | 0 | 0 | 88.2 | 88.2
27 | ТП-27 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 192 | 0 | 28.8889 | 248 | 219.1111
28 | КТП-28 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 0 | 77.2222 | 230 | 152.7778
29 | ТП-29 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 630 | 0 | 0 | 352 | 323.3 | 0 | 166.6667 | 28.7 | -137.9667
30 | ТП-30 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 125 | 0 | 12.2 | 125 | 112.8
31 | ТП-31 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 11.1111 | 0 | 203.8889 | 203.8889
32 | ТП-32 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 224 | 0 | 30 | 96 | 66
33 | ТП-33 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 220 | 160.5 | 0 | 11.1 | 59.5 | 48.4
34 | ТП-34 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 396 | 0 | 0 | 44 | 44
35 | ТП-35 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 188 | 0 | 0 | 252 | 252
36 | ТП-36 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 477.8 | 0 | 2.4 | -37.8 | -40.2
37 | ТП-37 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 216 | 0 | 154.4444 | 184 | 29.5556
38 | ТП-38 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 346.5 | 0 | 9.1 | 346.5 | 337.4
39 | ТП-39 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 119.7 | 0 | 0 | 195.3 | 195.3
40 | ТП-40 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 108 | 0 | 18 | 292 | 274
41 | ТП-41 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 164 | 0 | 118.8889 | 236 | 117.1111
42 | ТП-42 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 | 26.6667 | 77.7778 | 257.3333 | 179.5556
43 | ТП-43 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 346.5 | 263.2 | 0 | 89.4444 | 83.3 | -6.1444
44 | ТП-44 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 108 | 116.6667 | 0 | 215.3333 | 215.3333
45 | ТП-45 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 396.9 | 5.5556 | 137.7778 | 290.5444 | 152.7667
46 | ТП-46 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 84 | 0 | 0 | 356 | 356
47 | ТП-47 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 365.4 | 0 | 60.5556 | 327.6 | 267.0444
48 | ТП-48 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 124 | 13.3333 | 175.5556 | 262.6667 | 87.1111
49 | ТП-49 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 172 | 0 | 74.4444 | 268 | 193.5556
50 | ТП-50 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 92 | 0 | 0 | 308 | 308
51 | ТП-51 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 604 | 0 | 40 | -164 | -204
52 | ТП-52 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 412 | 0 | 5 | 28 | 23
53 | ТП-53 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 256 | 0 | 15.8333 | 184 | 168.1667
54 | ТП-54 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 452 | 0 | 18.3333 | -12 | -30.3333
55 | ТП-56 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 84 | 0 | 0 | 268 | 268
56 | ТП-57 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 228 | 0 | 18.3333 | 212 | 193.6667
57 | ТП-58 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 195 | 0 | 0 | 105 | 105
58 | ТП-59 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 168 | 0 | 0 | 272 | 272
59 | ТП-60 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 403.2 | 0 | 22.2222 | 289.8 | 267.5778
60 | ТП-61 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 380 | 13.3333 | 93.3333 | 6.6667 | -86.6667
61 | ТП-62 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 208 | 13.3333 | 56.6667 | 178.6667 | 122
62 | ТП-63 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 346.5 | 11.1111 | 16.7 | 335.3889 | 318.6889
63 | ТП-64 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 176 | 0 | 0 | 224 | 224
64 | ТП-65 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 564 | 381.3 | 0 | 0 | 182.7 | 182.7
65 | ТП-66 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 136 | 0 | 22.2222 | 304 | 281.7778
66 | ТП-67 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 87.5 | 7.7778 | 16.6667 | 154.7222 | 138.0556
67 | ТП-68 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 204 | 0 | 27.8 | 196 | 168.2
68 | ТП-70 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 185.85 | 0 | 88.8889 | 129.15 | 40.2611
69 | ТП-71 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 144 | 0 | 57.2222 | 296 | 238.7778
70 | ТП-72 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 136 | 0 | 111.1111 | 264 | 152.8889
71 | ТП-73 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 | 0 | 0 | 284 | 284
72 | ТП-74 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 132 | 0 | 7.4 | 308 | 300.6
73 | ТП-75 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 516.6 | 0 | 104.4444 | 176.4 | 71.9556
74 | ТП-76 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 233.1 | 166.6667 | 0 | 230.2333 | 230.2333
75 | ТП-77 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 315 | 0 | 0 | 346.5 | 276.75 | 0 | 45.5556 | 69.75 | 24.1944
76 | ТП-78 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 388 | 146.6667 | 41.1111 | -94.6667 | -135.7778
77 | ТП-79 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 320 | 0 | 0 | 352 | 137.6 | 0 | 6.6667 | 214.4 | 207.7333
78 | ТП-80 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 92 | 0 | 9.1111 | 308 | 298.8889
79 | ТП-81 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 220 | 0 | 190.2222 | 220 | 29.7778
80 | ТП-82 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 224 | 0 | 0 | 216 | 216
81 | ТП-83 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 409.5 | 53.3333 | 24.4 | 230.1667 | 205.7667
82 | ТП-84 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 88.2 | 5.5556 | 0 | 599.2444 | 599.2444
83 | ТП-85 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 428 | 0 | 5.7778 | 12 | 6.2222
84 | ТП-86 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 321.3 | 0 | 0 | 371.7 | 371.7
85 | ТП-87 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 61.9444 | 200 | 138.0556
86 | ТП-88 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 0 | 46.3333 | 180 | 133.6667
87 | ТП-89 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0 | 19.7778 | 225 | 205.2222
88 | ТП-90 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 258.3 | 0 | 116.4778 | 434.7 | 318.2222
89 | ТП-91 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 346.5 | 191.35 | 0 | 23.8889 | 155.15 | 131.2611
90 | ТП-92 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 320.5 | 0 | 11.1 | 26 | 14.9
91 | ТП-93 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 170.1 | 0 | 183.3333 | 522.9 | 339.5667
92 | ТП-94 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 320 | 17.5 | 0 | 0 | 302.5 | 302.5
93 | ТП-96 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 121.6 | 0 | 50 | 198.4 | 148.4
94 | ТП-97 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 167.5 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5
95 | ТП-98 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14.4 | 0 | 16.7 | 145.6 | 128.9
96 | ТП-99 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 340.2 | 0 | 10.2222 | 289.8 | 279.5778
97 | ТП-100 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 207.9 | 0 | 0 | 485.1 | 485.1
98 | ТП-101 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 233.1 | 6.6667 | 0 | 453.2333 | 453.2333
99 | ТП-102 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 131.7 | 0 | 2.8 | 214.8 | 212
100 | ТП-103 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 308 | 0 | 138.9222 | 132 | -6.9222
101 | ТП-105 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 440 | 142 | 0 | 0 | 298 | 298
102 | ТП-106 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 208.7 | 1.6667 | 0 | 482.6333 | 482.6333
103 | ТП-107 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 80 | 0 | 0 | 170 | 170
104 | ТП-108 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 292 | 0 | 5.8 | 148 | 142.2
105 | ТП-109 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 352.8 | 7.7778 | 17.4444 | 332.4222 | 314.9778
106 | ТП-110 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 108.8 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2
107 | ТП-111 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 352.5 | 302.5 | 0 | 11.1 | 50 | 38.9
108 | ТП-112 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 245.7 | 0 | 30 | 447.3 | 417.3
109 | ТП-113 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 50.4 | 0 | 0 | 264.6 | 264.6
110 | ТП-114 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 168 | 0 | 0 | 272 | 272
111 | ТП-115 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 233.1 | 0 | 16.6667 | 396.9 | 380.2333
112 | ТП-116 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 17.4 | 100 | 82.6
113 | ТП-117 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 184 | 0 | 6.7 | 91 | 84.3
114 | ТП-118 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 440 | 87.5 | 0 | 0 | 352.5 | 352.5
115 | ТП-119 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 200 | 400 | 0 | 0 | 220 | 96 | 0 | 0 | 124 | 124
116 | ТП-120 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 164 | 0 | 0 | 276 | 276
117 | ТП-121 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 268 | 0 | 0.55556 | 172 | 171.4444
118 | ТП-122 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 340 | 0 | 3.3 | 100 | 96.7
119 | ТП-123 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90
120 | ТП-124 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 630 | 260 | 192.7778 | 13 | 177.2222 | 164.2222
121 | ТП-125 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 239.4 | 0 | 5.5556 | 453.6 | 448.0444
122 | ТП-126 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 226.8 | 0 | 0 | 466.2 | 466.2
123 | ТП-127 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 108 | 0 | 0 | 292 | 292
124 | ТП-128 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 164 | 0 | 0 | 236 | 236
125 | ТП-129 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 156 | 0 | 7.8 | 244 | 236.2
126 | ТП-130 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 172.8 | 0 | 157.7778 | 179.2 | 21.4222
127 | ТП-131 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 92 | 0 | 0 | 308 | 308
128 | ТП-132 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 172 | 0 | 0 | 228 | 228
129 | ТП-133 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 212 | 0 | 226 | 228 | 2
130 | ТП-134 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220
131 | ТП-135 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 334.7 | 33.3333 | 30.6 | 324.9667 | 294.3667
132 | ТП-136 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 496 | 18.1111 | 64.7778 | -74.1111 | -138.8889
133 | ТП-137 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 52 | 52
134 | ТП-138 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 440 | 288.3 | 0 | 147.2222 | 151.7 | 4.4778
135 | ТП-139 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 260 | 0 | 7.7 | 180 | 172.3
136 | ТП-140 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 302.4 | 0 | 1.6667 | 390.6 | 388.9333
137 | ТП-141 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 11.1111 | 5 | 244.8889 | 239.8889
138 | ТП-142 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 160 | 13.3333 | 16.6667 | 266.6667 | 250
139 | ТП-144 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 321.3 | 0 | 25.7778 | 308.7 | 282.9222
140 | ТП-145 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 156 | 0 | 8.2222 | 244 | 235.7778
141 | ТП-146 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 693 | 463.5 | 0 | 51.1111 | 229.5 | 178.3889
142 | ТП-147 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 56 | 0 | 0 | 384 | 384
143 | ТП-148 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 264 | 0 | 13.6 | 176 | 162.4
144 | ТП-149 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 16.6667 | 197.2222 | 83.3333 | -113.8889
145 | ТП-150 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 278.6 | 0 | 46.7 | 414.4 | 367.7
146 | ТП-151 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 327.6 | 34.4444 | 123.8889 | 267.9556 | 144.0667
147 | ТП-152 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 360 | 0 | 10 | 40 | 30
148 | ТП-153 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 352 | 5.5556 | 233.3333 | 82.4444 | -150.8889
149 | ТП-154 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 270.9 | 0 | 1.6667 | 422.1 | 420.4333
150 | ТП-155 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 245.7 | 0 | 9.7 | 447.3 | 437.6
151 | ТП-156 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 232 | 0 | 0 | 120 | 120
152 | ТП-157 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
153 | ТП-158 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 164 | 0 | 0 | 236 | 236
154 | ТП-159 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 384.3 | 0 | 2.2 | 308.7 | 306.5
155 | ТП-160 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 196 | 0 | 0 | 244 | 244
156 | ТП-161 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 422.1 | 26.3889 | 334.7222 | 244.5111 | -90.2111
157 | ТП-162 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 296 | 7.7778 | 118.8889 | 96.2222 | -22.6667
158 | ТП-163 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 441 | 11.1111 | 106.1111 | 240.8889 | 134.7778
159 | ТП-164 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 428.4 | 0 | 27.2222 | 264.6 | 237.3778
160 | ТП-165 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | 0 | 30 | 90 | 60
161 | ТП-166 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 284 | 27.7778 | 4.1111 | 88.2222 | 84.1111
162 | ТП-167 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 152 | 0 | 0 | 288 | 288
163 | ТП-168 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 242.5 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5
164 | ТП-169 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 415.8 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2
165 | ТП-170 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 157.5 | 0 | 5.6 | 535.5 | 529.9
166 | ТП-171 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 60 | 0 | 177.7778 | 190 | 12.2222
167 | ТП-172 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 92 | 0 | 2.4 | 308 | 305.6
168 | ТП-173 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 202.5 | 0 | 0 | 72.5 | 72.5
169 | ТП-176 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 390.6 | 53.3333 | 0 | 249.0667 | 249.0667
170 | ТП-177 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 0 | 232 | 232
171 | ТП-178 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 120 | 0 | 0 | 130 | 130
172 | ТП-179 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 224 | 0 | 0 | 216 | 216
173 | ТП-180 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 320 | 0 | 0 | 275 | 224 | 0 | 1.6667 | 51 | 49.3333
174 | ТП-181 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 212 | 0 | 2.4 | 228 | 225.6
175 | ТП-182 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 228 | 0 | 11.1 | 212 | 200.9
176 | ТП-183 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 121.6 | 0 | 6.6667 | 198.4 | 191.7333
177 | ТП-184 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 170.1 | 0 | 7.2 | 459.9 | 452.7
178 | ТП-185 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 0 | 0 | 360 | 360
179 | ТП-186 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 208 | 0 | 0 | 232 | 232
180 | ТП-187 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 0 | 16.1111 | 204 | 187.8889
181 | ТП-188 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 189 | 16.6667 | 49.9667 | 69.3333 | 19.3667
182 | ТП-189 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 116 | 0 | 0 | 324 | 324
183 | ТП-190 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 | 0 | 0 | 284 | 284
184 | ТП-191 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 396.9 | 0 | 7.7778 | 296.1 | 288.3222
185 | ТП-192 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4, 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 75.6 | 0 | 0 | 617.4 | 617.4
186 | ТП-193 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 72 | 0 | 0 | 368 | 368
187 | ТП-194 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 277.2 | 0 | 109.4444 | 415.8 | 306.3556
188 | ТП-195 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 249 | 44.4444 | 111.1111 | 53.0556 | -58.0556
189 | ТП-196 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 340 | 0 | 28.9 | 100 | 71.1
190 | ТП-197 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 630 | 264 | 0 | 8.9 | 366 | 357.1
191 | ТП-198 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 203.5 | 0 | 6.1111 | 71.5 | 65.3889
192 | ТП-199 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 108 | 0 | 7.3 | 292 | 284.7
193 | ТП-200 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 111.2 | 0 | 63.3333 | 240.8 | 177.4667
194 | ТП-201 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 3.9 | 232 | 228.1
195 | ТП-202 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 97 | 97
196 | ТП-203 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 440 | 158.4 | 0 | 0 | 281.6 | 281.6
197 | ТП-204 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 108 | 0 | 0 | 332 | 332
198 | ТП-205 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 100.8 | 0 | 4.1 | 214.2 | 210.1
199 | ТП-206 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 9.45 | 0 | 0 | 305.55 | 305.55
200 | ТП-207 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 396.9 | 0 | 18.9 | 233.1 | 214.2
201 | ТП-208 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 225.9 | 0 | 2.4 | 120.6 | 118.2
202 | ТП-209 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 327.6 | 13.3333 | 32.8111 | 289.0667 | 256.2556
203 | ТП-210 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 510.3 | 0 | 55.6 | 119.7 | 64.1
204 | ТП-211 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 440 | 385 | 0 | 23.3333 | 55 | 31.6667
205 | ТП-213 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 128 | 0 | 0 | 312 | 312
206 | ТП-214 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 267.3 | 0 | 9.7 | 425.7 | 416
207 | ТП-215 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 13.3 | 300 | 286.7
208 | ТП-216 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 208 | 0 | 0 | 192 | 192
209 | ТП-217 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 6.4 | 0 | 0 | 169.6 | 169.6
210 | ТП-218 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 17.5 | 0 | 0 | 232.5 | 232.5
211 | ТП-219 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 200 | 250 | 0 | 0 | 220 | 254 | 0 | 0 | -34 | -34
212 | ТП-220 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 214.2 | 0 | 111.1111 | 415.8 | 304.6889
213 | ТП-221 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 204 | 0 | 0 | 236 | 236
214 | ТП-222 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 284 | 0 | 10.5556 | 156 | 145.4444
215 | ТП-223 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 117.5 | 0 | 0 | 132.5 | 132.5
216 | ТП-224 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 220 | 115 | 0 | 16.6667 | 105 | 88.3333
217 | ТП-225 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 630 | 400 | 400 | 880 | 744.3 | 0 | 0 | 135.7 | 135.7
218 | ТП-226 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 327.6 | 0 | 4.1111 | 365.4 | 361.2889
219 | ТП-227 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 96 | 0 | 0 | 304 | 304
220 | КТП-228 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36 | 0 | 0 | 364 | 364
221 | ТП-229 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 356 | 0 | 2.4 | 84 | 81.6
222 | ТП-230 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 72 | 0 | 0 | 368 | 368
223 | ТП-231 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 280 | 0 | 1.7 | 160 | 158.3
224 | ТП-232 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 176 | 0 | 0 | 264 | 264
225 | ТП-233 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 300 | 400 | 0 | 0 | 330 | 342 | 0 | 7.7778 | -12 | -19.7778
226 | ТП-234 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 316 | 0 | 5.5444 | 124 | 118.4556
227 | ТП-235 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 4 | 0 | 0 | 436 | 436
228 | ТП-236 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 288 | 0 | 13.5556 | 152 | 138.4444
229 | ТП-237 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 172 | 0 | 27.7778 | 268 | 240.2222
230 | ТП-238 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 56 | 0 | 0 | 384 | 384
231 | ТП-239 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 316 | 0 | 11.1111 | 124 | 112.8889
232 | ТП-240 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 325.55 | 0 | 27.8 | 20.95 | -6.85
233 | ТП-241 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 184 | 0 | 0 | 256 | 256
234 | ТП-242 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 170.4 | 0 | 0 | 522.6 | 522.6
235 | ТП-243 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 693 | 345.1 | 0 | 9.4444 | 347.9 | 338.4556
236 | ТП-244 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 56.7 | 0 | 316.6667 | 636.3 | 319.6333
237 | ТП-245 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 296.1 | 33.3333 | 33.2889 | 363.5667 | 330.2778
238 | ТП-246 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 105 | 0 | 0 | 170 | 170
239 | ТП-247 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 320 | 0 | 0 | 120 | 120
240 | ТП-248 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 440 | 143 | 0 | 0 | 297 | 297
241 | ТП-250 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 252 | 0 | 0 | 441 | 441
242 | ТП-251 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 192 | 0 | 0 | 248 | 248
243 | ТП-252 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 308 | 66.6667 | 0 | 65.3333 | 65.3333
244 | ТП-253 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 346.5 | 227.45 | 0 | 0 | 119.05 | 119.05
245 | ТП-254 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 195.3 | 0 | 0 | 497.7 | 497.7
246 | ТП-255 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 127.5 | 0 | 21.6667 | 147.5 | 125.8333
247 | ТП-256 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 289.8 | 0 | 5.6 | 403.2 | 397.6
248 | ТП-257 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 100 | 0 | 0 | 175 | 175
249 | ТП-258 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 268 | 0 | 0 | 172 | 172
250 | ТП-259 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 321.3 | 0 | 0 | 371.7 | 371.7
251 | ТП-260 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 359.1 | 0 | 5.5556 | 333.9 | 328.3444
252 | ТП-261 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 372 | 0 | 11.1 | 68 | 56.9
253 | ТП-263 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 184 | 0 | 11.1 | 256 | 244.9
254 | ТП-264 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 204 | 0 | 0 | 236 | 236
255 | ТП-265 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 248 | 0 | 0.033333 | 192 | 191.9667
256 | ТП-266 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 112 | 0 | 44.4444 | 328 | 283.5556
257 | ТП-267 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 160 | 0 | 1.7 | 280 | 278.3
258 | ТП-268 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 180 | 0 | 0 | 260 | 260
259 | ТП-269 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 192 | 0 | 2.4444 | 248 | 245.5556
260 | ТП-270 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 135 | 13.3333 | 7.4444 | 126.6667 | 119.2222
261 | ТП-271 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 178 | 0 | 0 | 97 | 97
262 | ТП-272 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 96 | 0 | 0 | 344 | 344
263 | ТП-273 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 371.7 | 0 | 0 | 321.3 | 321.3
264 | ТП-274 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 270.1 | 0 | 0 | 169.9 | 169.9
265 | ТП-276 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 151.2 | 0 | 0 | 478.8 | 478.8
266 | ТП-277 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 24 | 0 | 0 | 376 | 376
267 | ТП-278 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 224 | 0 | 0 | 216 | 216
268 | ТП-279 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 0 | 0 | 340 | 340
269 | ТП-280 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 314.1 | 0 | 0 | 125.9 | 125.9
270 | ТП-281 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 108 | 0 | 66.6667 | 332 | 265.3333
271 | ТП-282 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 352 | 0 | 0 | 88 | 88
272 | ТП-283 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 365.4 | 0 | 0 | 327.6 | 327.6
273 | ТП-284 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 160 | 0 | 16.7 | 115 | 98.3
274 | ТП-285 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 371.7 | 0 | 5.6 | 321.3 | 315.7
275 | ТП-286 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 434.7 | 0 | 1.7 | 258.3 | 256.6
276 | ТП-287 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 192 | 0 | 0 | 248 | 248
277 | ТП-288 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 384.3 | 0 | 0 | 308.7 | 308.7
278 | ТП-289 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 264 | 0 | 0 | 176 | 176
279 | ТП-290 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 216 | 0 | 161.1111 | 224 | 62.8889
280 | ТП-291 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 240.1 | 0 | 0 | 199.9 | 199.9
281 | ТП-292 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 176 | 0 | 0 | 264 | 264
282 | ТП-293 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 244 | 0 | 0 | 196 | 196
283 | ТП-294 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 216 | 0 | 100 | 224 | 124
284 | ТП-295 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 412 | 0 | 0 | 28 | 28
285 | ТП-296 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 140 | 0 | 0 | 300 | 300
286 | ТП-297 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 693 | 302.1 | 8.5556 | 0 | 382.3444 | 382.3444
287 | ТП-298 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 188 | 0 | 0 | 252 | 252
288 | ТП-299 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 268 | 0 | 82.6667 | 172 | 89.3333
289 | ТП-300 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 160 | 0 | 33.3 | 280 | 246.7
290 | ТП-301 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 180 | 0 | 0 | 260 | 260
291 | ТП-302 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 328 | 0 | 279.4444 | 112 | -167.4444
292 | ТП-303 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 232 | 0 | 0 | 208 | 208
293 | ТП-304 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 352 | 0 | 0 | 88 | 88
294 | ТП-305 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 248 | 0 | 0 | 192 | 192
295 | ТП-306 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 312 | 0 | 0 | 128 | 128
296 | ТП-307 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 258.3 | 0 | 55.6 | 434.7 | 379.1
297 | ТП-308 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 404 | 0 | 22.2 | 36 | 13.8
298 | ТП-309 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 226.8 | 0 | 0 | 213.2 | 213.2
299 | ТП-310 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 268 | 0 | 8 | 172 | 164
300 | ТП-311 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 96 | 0 | 50 | 344 | 294
301 | ТП-312 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 190 | 0 | 0 | 85 | 85
302 | ТП-313 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 412 | 0 | 0 | 28 | 28
303 | ТП-314 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 472.5 | 0 | 0 | 220.5 | 220.5
304 | ТП-315 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 188 | 0 | 33.3 | 252 | 218.7
305 | ТП-316 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 156 | 0 | 0 | 284 | 284
306 | ТП-317 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 176 | 0 | 5.6 | 264 | 258.4
307 | ТП-318 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 216 | 0 | 0 | 224 | 224
308 | ТП-319 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 248 | 0 | 0 | 192 | 192
309 | ТП-320 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 244 | 0 | 5.5556 | 196 | 190.4444
310 | ТП-321 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 108 | 0 | 0 | 332 | 332
311 | ТП-322 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4, 10/0,4 | 160 | 250 | 0 | 0 | 176 | 73.7 | 0 | 5.6 | 102.3 | 96.7
312 | ТП-323 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 236 | 0 | 0 | 164 | 164
313 | ТП-324 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 283.5 | 0 | 77.7778 | 409.5 | 331.7222
314 | ТП-325 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 244 | 0 | 0 | 196 | 196
315 | ТП-326 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 308.7 | 0 | 16.7 | 384.3 | 367.6
316 | ТП-327 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 220 | 0 | 16.6667 | 220 | 203.3333
317 | ТП-328 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 164 | 0 | 0 | 276 | 276
318 | ТП-329 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 222.5 | 0 | 41.1444 | 27.5 | -13.6444
319 | ТП-330 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 100 | 0 | 0 | 340 | 340
320 | ТП-331 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 188 | 24.4444 | 187.7778 | 227.5556 | 39.7778
321 | ТП-332 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 548.1 | 0 | 102.2222 | 144.9 | 42.6778
322 | ТП-333 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 384.3 | 0 | 155.5556 | 308.7 | 153.1444
323 | ТП-334 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 500 | 630 | 0 | 0 | 550 | 458.5 | 0 | 0 | 91.5 | 91.5
324 | ТП-335 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 359.1 | 0 | 0 | 333.9 | 333.9
325 | ТП-336 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 324 | 0 | 0 | 116 | 116
326 | ТП-337 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 88 | 0 | 72.2222 | 352 | 279.7778
327 | ТП-338 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 16.6667 | 16.7 | 231.3333 | 214.6333
328 | ТП-339 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 346.5 | 0 | 0 | 346.5 | 346.5
329 | ТП-340 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 384.3 | 11.1111 | 31.1111 | 297.5889 | 266.4778
330 | ТП-341 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 232 | 0 | 16.6667 | 208 | 191.3333
331 | ТП-342 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 220 | 0 | 1.6667 | 220 | 218.3333
332 | ТП-343 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 176 | 86.4 | 0 | 10 | 89.6 | 79.6
333 | ТП-344 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 272 | 0 | 0 | 168 | 168
334 | ТП-345 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 334.1 | 0 | 0 | 105.9 | 105.9
335 | ТП-346 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 112 | 0 | 0 | 328 | 328
336 | ТП-347 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 132 | 0 | 50 | 268 | 218
337 | ТП-347А | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 76 | 0 | 16.6667 | 324 | 307.3333
338 | ТП-348 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 580 | 0 | 1.6667 | 520 | 518.3333
339 | ТП-350 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 192 | 0 | 0 | 248 | 248
340 | ТП-351 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 163.8 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2
341 | ТП-352 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 170.1 | 0 | 122.2222 | 522.9 | 400.6778
342 | ТП-353 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 500 | 0 | 0 | -60 | -60
343 | ТП-354 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 296 | 0 | 33.3333 | 104 | 70.6667
344 | ТП-355 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 283.5 | 0 | 55.5556 | 409.5 | 353.9444
345 | ТП-356 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 308.7 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3
346 | ТП-357 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 5.5556 | 22.2 | 174.4444 | 152.2444
347 | ТП-358 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 155 | 0 | 88.8889 | 120 | 31.1111
348 | ТП-359 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 33.3333 | 92.2222 | 214.6667 | 122.4444
349 | ТП-360 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 365.4 | 0 | 5.6 | 327.6 | 322
350 | ТП-361 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 155 | 0 | 50 | 95 | 45
351 | ТП-362 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 567 | 0 | 168.8889 | 126 | -42.8889
352 | ТП-363 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 440 | 168.2 | 33.3333 | 33.3333 | 238.4667 | 205.1333
353 | ТП-364 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 434.7 | 83.3333 | 113.3333 | 174.9667 | 61.6333
354 | ТП-365 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 155 | 0 | 0 | 95 | 95
355 | ТП-366 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 280 | 0 | 188.3333 | 160 | -28.3333
356 | ТП-367 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,5 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 252 | 0 | 77.7778 | 378 | 300.2222
357 | ТП-368 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 47.5 | 0 | 45.5556 | 202.5 | 156.9444
358 | ТП-369 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 45 | 0 | 96.6667 | 205 | 108.3333
359 | ТП-370 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 182.5 | 0 | 232.2222 | 67.5 | -164.7222
360 | ТП-371 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 172.5 | 16.6667 | 217.2222 | 60.8333 | -156.3889
361 | ТП-372 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 88 | 0 | 0 | 352 | 352
362 | ТП-373 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 45 | 0 | 44.7778 | 230 | 185.2222
363 | ТП-374 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | 0 | 0 | 83 | 83
364 | ТП-375 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 70 | 0 | 5.5556 | 205 | 199.4444
365 | ТП-376 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 184 | 0 | 0 | 256 | 256
366 | ТП-377 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0.1 | 250 | 249.9
367 | ТП-378 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 113.4 | 0 | 44.4 | 201.6 | 157.2
368 | ТП-379 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 352.8 | 3.3333 | 111.1111 | 273.8667 | 162.7556
369 | ТП-380 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 233.1 | 0 | 16.6667 | 396.9 | 380.2333
370 | ТП-381 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 441 | 16.6667 | 142.2222 | 235.3333 | 93.1111
371 | ТП-382 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 27.2 | 0 | 1.1 | 132.8 | 131.7
372 | ТП-383 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 173 | 0 | 111.1 | 102 | -9.1
373 | ТП-384 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 164 | 0 | 0 | 236 | 236
374 | ТП-385 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 62.5 | 0 | 0 | 187.5 | 187.5
375 | ТП-386 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 308.7 | 0 | 0 | 384.3 | 384.3
376 | ТП-387 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 75.6 | 0 | 0 | 104.4 | 104.4
377 | ТП-388 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 275 | 107.5 | 0 | 0 | 167.5 | 167.5
378 | ТП-389 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 258.3 | 0 | 0 | 371.7 | 371.7
379 | ТП-390 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 163.8 | 0 | 0 | 466.2 | 466.2
380 | ТП-391 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 37.5 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5
381 | ТП-392 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 320 | 0 | 0 | 275 | 265 | 0 | 0 | 10 | 10
382 | ТП-393 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 75.6 | 0 | 88.8889 | 617.4 | 528.5111
383 | ТП-394 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 409.5 | 0 | 57.2222 | 220.5 | 163.2778
384 | ТП-395 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 180 | 250 | 0 | 0 | 198 | 83.3 | 0 | 0 | 114.7 | 114.7
385 | ТП-396 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 68.8 | 0 | 22.2222 | 91.2 | 68.9778
386 | ТП-397 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 65 | 0 | 16.7 | 185 | 168.3
387 | ТП-398 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 359.1 | 0 | 175 | 270.9 | 95.9
388 | ТП-399 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 289.8 | 0 | 222.2222 | 403.2 | 180.9778
389 | ТП-400 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 27.5 | 0 | 0 | 222.5 | 222.5
390 | ТП-401 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 336 | 33.3333 | 16.7 | 30.6667 | 13.9667
391 | ТП-402 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 990 | 990
392 | ТП-403 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 440 | 162.4 | 0 | 605.5556 | 277.6 | -327.9556
393 | ТП-404 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 100.8 | 0 | 111.1111 | 592.2 | 481.0889
394 | ТП-405 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 201.6 | 0 | 5.5556 | 428.4 | 422.8444
395 | ТП-407 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 415.8 | 0 | 88.8889 | 277.2 | 188.3111
396 | ТП-408 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 300 | 27.7778 | 196.6667 | 112.2222 | -84.4444
397 | ТП-409 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 52 | 0 | 0 | 388 | 388
398 | ТП-411 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 56 | 0 | 0 | 344 | 344
399 | ТП-412 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 167.5 | 13.3333 | 36.6667 | 69.1667 | 32.5
400 | ТП-414 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 107.5 | 8.3333 | 73.3333 | 134.1667 | 60.8333
401 | ТП-416 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 304 | 0 | 60.5556 | 96 | 35.4444
402 | ТП-418 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 80 | 0 | 272.2222 | 195 | -77.2222
403 | ТП-421 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 264 | 85.5556 | 13.3333 | 50.4444 | 37.1111
404 | ТП-422 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 333.9 | 0 | 77.7778 | 296.1 | 218.3222
405 | ТП-424 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 75.6 | 0 | 0 | 554.4 | 554.4
406 | ТП-425 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300
407 | ТП-429 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93
408 | ТП-432 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 52 | 0 | 16.7 | 348 | 331.3
409 | ТП-433 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 16.6667 | 122.3333 | 319.3333 | 197
410 | ТП-435 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 0 | 166.6667 | 435.5556 | 273.3333 | -162.2222
411 | ТП-436 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 196 | 0 | 166.6667 | 244 | 77.3333
412 | ТП-437 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 210 | 0 | 0 | 65 | 65
413 | ТП-438 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 113.4 | 0 | 0 | 579.6 | 579.6
414 | ТП-439 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 119.7 | 0 | 150 | 573.3 | 423.3
415 | ТП-440 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 25 | 0 | 0 | 250 | 250
416 | ТП-441 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 96 | 0 | 0 | 344 | 344
417 | ТП-443 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 75 | 0 | 16.6667 | 175 | 158.3333
418 | ТП-444 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 276 | 0 | 145.5556 | 164 | 18.4444
419 | ТП-446 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 236 | 0 | 164.4444 | 204 | 39.5556
420 | ТП-448 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 415.8 | 0 | 108.3333 | 277.2 | 168.8667
421 | ТП-449 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 0 | 0 | 215 | 215
422 | ТП-450 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 470 | 0 | 0 | 530 | 530
423 | ТП-451 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 64 | 33.3333 | 0 | 342.6667 | 342.6667
424 | ТП-453 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 570 | 0 | 0 | 530 | 530
425 | ТП-454 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 480 | 0 | 0 | 620 | 620
426 | ТП-456 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 88 | 16.6667 | 108.3333 | 295.3333 | 187
427 | ТП-457 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 64 | 0 | 84.4444 | 336 | 251.5556
428 | ТП-460 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 192.5 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5
429 | ТП-461 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 40 | 0 | 3.3333 | 235 | 231.6667
430 | ТП-462 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 48 | 0 | 16.6667 | 352 | 335.3333
431 | ТП-463 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 140 | 0 | 0.1 | 300 | 299.9
432 | ТП-464 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 132.3 | 0 | 0 | 560.7 | 560.7
433 | ТП-465 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 175 | 0 | 0 | 100 | 100
434 | ТП-466 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 140 | 0 | 0 | 135 | 135
435 | ТП-467 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 147.5 | 0 | 0 | 127.5 | 127.5
436 | ТП-476 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 245.7 | 0 | 0 | 447.3 | 447.3
437 | ТП-430 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 214.2 | 0 | 14.4444 | 415.8 | 401.3556
438 | ТП-431 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 11.1111 | 0 | 388.8889 | 388.8889
439 | ТП-428 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 25 | 0 | 105.5556 | 250 | 144.4444
440 | ТП-468 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 122.5 | 0 | 0 | 152.5 | 152.5
441 | ТП-495 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 144 | 0 | 0 | 296 | 296
442 | ТП-496 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 144.9 | 0 | 16.7 | 548.1 | 531.4
443 | ТП-498 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 0 | 0 | 240 | 240
444 | ТП-511 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 560 | 0 | 0 | 693 | 119 | 0 | 40.1 | 374 | 333.9
445 | ТП-541 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 151.2 | 0 | 0 | 278.8 | 278.8
446 | ТП-557 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 560 | 0 | 0 | 693 | 18.2 | 0 | 0 | 474.8 | 474.8
447 | ТП-559 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 70 | 0 | 0 | 190 | 190
448 | ТП-572 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | -12
449 | ТП-620 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 76 | 76
450 | ТП-653 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 52 | 0 | 0 | 138 | 138
451 | ТП-743 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 195.3 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7
452 | ТП-758 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 245.7 | 0 | 0 | 247.3 | 247.3
453 | ТП-759 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 116 | 0 | 0 | 190 | 190
454 | ТП-792 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 201.6 | 0 | 0 | 283.4 | 283.4
455 | ТП-803 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 100 | 25.5556 | 0 | 64.4444 | 64.4444
456 | ТП-804 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 152 | 0 | 0 | 88 | 88
457 | ТП-815 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | ТП-823 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 240 | 1.6667 | 0 | 347.2222 | 347.2222
459 | ТП-836 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | ТП-872 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 140 | 0 | 0 | 230 | 230
461 | ТП-873 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 140 | 0 | 0 | 230 | 230
462 | ТП-887 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 230 | 0 | 0 | 70 | 70
463 | ТП-893 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 10.8 | 0 | 88.8889 | 169.2 | 80.3111
464 | ТП-909 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 25.2 | 183.3333 | 27.7778 | 84.4667 | 456.6889
465 | ТП-914 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | ТП-1001 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 160 | 0 | 0 | 130 | 130
467 | ТП-1002 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 156 | 0 | 0 | 134 | 134
468 | ТП-1028 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 33.3333 | 50 | 366.6667 | 316.6667
469 | ТП-1030 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 185.5556 | 185.5556
470 | ТП-1036 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 585.5556 | 693 | 107.4444
471 | ТП-1037 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380
472 | ТП-1038 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1375 | 125 | 0 | 222.2222 | 150 | -72.2222
473 | ТП-1040 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 722.2222 | 693 | -29.2222
474 | ТП-1041 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 611.1111 | 693 | 81.8889
475 | ТП-1042 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 116.6667 | 250 | 133.3333
476 | ТП-602Б | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 126 | 0 | 0 | 504 | 504
477 | ТП-604Б | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 50.4 | 0 | 0 | 579.6 | 579.6
478 | ТП-337Б | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 30.4 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6
479 | ТП-321Ш | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 65 | 3.8889 | 27.7778 | 181.1111 | 153.3333
480 | ТП-1022В | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 107.5 | 0 | 157.7778 | 142.5 | -15.2778
481 | ТП-1024В | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 137.5 | 50 | 0 | 62.5 | 62.5
482 | ТП-145К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 145 | 0 | 64.4444 | 105 | 40.5556
483 | ТП-141К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 172.5 | 11.1111 | 26.6667 | 66.3889 | 39.7222
484 | ТП-142К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 156 | 0 | 50 | 284 | 234
485 | ТП-143К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 110 | 11 | 0 | 0 | 99 | 99
486 | ТП-144К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 275 | 100 | 0 | 20 | 175 | 155
487 | ТП-158К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 | 0 | 50 | 245 | 195
488 | РП-1 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 48 | 0 | 0 | 272 | 272
489 | РП-2 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 44 | 0 | 3.3333 | 356 | 352.6667
490 | РП-3 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 356 | 0 | 0 | 84 | 84
491 | РП-4 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 252 | 0 | 0 | 188 | 188
492 | РП-5 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 203.2 | 0 | 13.3333 | 148.8 | 135.4667
493 | РП-6 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 352 | 66.4 | 0 | 2.4444 | 285.6 | 283.1556
494 | РП-7 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 276 | 12.2222 | 0 | 831.7778 | 831.7778
495 | РП-9 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 270.9 | 0 | 14.3333 | 422.1 | 407.7667
496 | РП-10 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 45 | 0 | 27.7778 | 205 | 177.2222
497 | РП-11 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 312 | 0 | 0 | 128 | 128
498 | РП-12 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 36 | 66.6667 | 220 | 337.3333 | 117.3333
499 | РП-14 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 133.3333 | 100 | -33.3333
500 | РП-18 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 440 | 72 | 0 | 4.4444 | 368 | 363.5556
501 | РП-19 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 107.1 | 0 | 244.4444 | 585.9 | 341.4556
502 | РП-23 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 693 | 81.9 | 0 | 0 | 611.1 | 11.1
Note on J224: Автор: пр.год
Note on J371: Автор: пр г
Note on J382: Автор: пр год
Note on J396: Автор: пр год
Note on J426: Автор: пр год
Note on J487: Автор: пр г
Note on J488: Автор: пр г
Note on J486: Автор: пр г
Note on J489: Автор: пр г
Note on J490: Автор: пр г
Note on J491: Автор: пр г
Note on J231: Автор: пр г
Note on J266: Автор: пр г
Note on J274: Автор: пр г
Note on J402: Автор: пр г
Note on J472: Автор: нетт нагр
Note on J473: Автор: отс нагр

## Лист3
439 | ТП-145К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 145 | 0 | 8.8889 | 105 | 96.1111
440 | ТП-141К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 172.5 | 0 | 13.3 | 77.5 | 64.2
441 | ТП-142К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 74.7 | 404 | 329.3
442 | ТП-143К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40
443 | ТП-144К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 100 | 0 | 16.7 | 250 | 233.3
444 | ТП-158К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 | 0 | 33.3 | 245 | 211.7
445 | ТП-146К | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300
446 | РП-1 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 76.8 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2
447 | РП-2 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 60 | 0 | 3.3 | 340 | 336.7
448 | РП-3 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240
449 | РП-4 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280
450 | РП-5 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 276 | 0 | 13.3 | 172 | 158.7
451 | РП-6 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 70.4 | 0 | 135.7778 | 377.6 | 241.8222
452 | РП-7 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 292 | 0 | 142.2222 | 828 | 685.7778
453 | РП-9 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 352.8 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2
454 | РП-10 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 65 | 0 | 11.1 | 185 | 173.9
455 | РП-11 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 412 | 0 | 0 | 148 | 148
456 | РП-12 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 36 | 0 | 11.1 | 524 | 512.9
457 | РП-14 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
458 | РП-18 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 60 | 0 | 1.1 | 500 | 498.9
459 | РП-19 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 120 | 0 | 411.1111 | 762 | 350.8889 | ГБ
| РП-26 | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 0