| «СОГЛАСОВАНО» Глава Петрозаводского Городского округа ____________ Г.И. Ширшина «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора – Директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» ____________ Е.Н. Ашкинезер «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Главный управляющий Директор ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» __________ А.В. Сафронов «____» ___________ 2014г |
| --- | --- | --- |

График временного ограничения потребления электрической мощности при угрозе возникновения аварии (выходе из строя (выводе в ремонт) трансформатора)

ПС-1 «Петрозаводск» на 2014 - 2015 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование линии | Максимальная нагрузка в зимний период (30.01.14г.) | Нагрузка после выполнения мероприятий | Снимаемая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | А | кВА | А | кВА | А |
| 1 | Л-1-3 | 1900 | 174 | 1900 | 174 | 0 | 0 |
| 2 | Л-1-4 | 3044 | 279 | 3044 | 279 | 0 | 0 |
| 3 | Л-1-5 | 3326 | 305 | 3326 | 305 | 0 | 0 |
| 4 | Л-1-6 | 1282 | 118 | 1282 | 118 | 0 | 0 |
| 5 | Л-1-8 | 1155 | 106 | 1155 | 106 | 0 | 0 |
| б | Л-1-9 | 1705 | 156 | 1705 | 156 | 0 | 0 |
| 7 | Л-1-10 | 486 | 45 | 486 | 45 | 0 | 0 |
| 8 | Л-1-13 | 1246 | 114 | 1246 | 114 | 0 | 0 |
| 9 | Л-1-14 | 1297 | 119 | 1297 | 119 | 0 | 0 |
| 10 | Л-1-18 | 2035 | 187 | 2035 | 187 | 0 | 0 |
| 11 | Л-1-19 | 1249 | 115 | 0 | 0 | 1249 | 115 |
| 12 | Л-1-25 | 2246 | 206 | 2246 | 206 | 0 | 0 |
| 13 | Л-1-27 | 2446 | 224 | 2446 | 224 | 0 | 0 |
| 14 | Л-1-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Л-1-31 | 3558 | 326 | 0 | 0 | 3558 | 326 |
| 16 | Л-1-32 | 3358 | 308 | 3358 | 308 | 0 | 0 |
| 17 | Л-1-33 | 378 | 35 | 378 | 35 | 0 | 0 |
| 18 | Л-1-34 | 2411 | 221 | 2411 | 221 | 0 | 0 |
| 19 | Л-1-36 | 1723 | 158 | 1723 | 158 | 0 | 0 |
| 20 | Л-1-38 | 1260 | 116 | 1260 | 116 | 0 | 0 |
| 21 | Л-1-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Л-1-42 | 3232 | 297 | 3232 | 297 | 0 | 0 |
| 23 | Л-1-46 | 142 | 13 | 142 | 13 | 0 | 0 |
| Итого по ПКС | 39479 | 3622 | 34672 | 3181 | 4807 | 441 |

Часть нагрузки переводится на другие центры питания в соответствии с прилагаемым порядком действий при перегрузке трансформатора.

Переключения производятся согласно прилагаемым порядком действий при перегрузке трансформатора при схеме нормального режима в сетях Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Переключения производятся после дополнительной проверки достаточности и правильности переключений путем оперативных переговоров между ДС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» и ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Северо – Запада «Карелэнерго» _____________ Н.В. Шибаев «____» ___________ 2014г | Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» ________________ А.В. Болдырев «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер Производственного отделения ЮКЭС филиала «Карелэнерго» _________________ Д.С. Ананьев «____» _____________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _____________ А.В. Болдырев «____» ______________ 2014г |

Порядок действий при перегрузке силового трансформатора Т-1 на ПС-1.

- Персонал ЮКЭС отключает Л-1-19, Л-1-31;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает нагрузку Л-1-19 на фидер 14/19 через ТП-24;

- Персонал «Электрические сети» переключает нагрузку Л-1-31 на фидер 21/2.

Осуществляется контроль над нагрузками. Переключение этих нагрузок возможно только при схеме нормального режима в сетях Ф «ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Начальник ДС ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Карелэнерго» _______________ Ю.М. Глазычев «____» ___________ 2014г | Начальник ОДС Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _______________ В.А. Пестиенко «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |

| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер Производственного отделения ЮКЭС филиала «Карелэнерго» _________________ Д.С. Ананьев «____» _____________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» ____________ А.В. Болдырев «____» ______________ 2014г |
| --- | --- |

Порядок действий при перегрузке силового трансформатора Т-2 на ПС-1.

- Персонал ЮКЭС отключает Л-1-19, Л-1-31;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает нагрузку Л-1-19 на фидер 14/19 через ТП-24;

- Персонал «Электрические сети» переключает нагрузку Л-1-31 на фидер 21/2.

Осуществляется контроль над нагрузками. Переключение этих нагрузок возможно только при схеме нормального режима в сетях Ф «ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Начальник ДС ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Карелэнерго» _______________ Ю.М. Глазычев «____» ___________ 2014г | Начальник ОДС Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _______________ В.А. Пестиенко «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |