## Лист1
Сводных отчет АО "ОРЭС-Петрозаводск" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Июнь 2022 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ за период: Июнь 2022 г.
Дата | Наименование присоединения | Район отключения |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[5 empty] | Откл | Вкл
03.06.2022 | 7/РП-26 | Студенческий городок |  | 4 | 12:37 | 00:09 | 400 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1052 - ТП-1024
05.06.2022 | 8/21 | СКЗ |  | 1 | 19:35 | 21:21 | 100 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-399 - оп.№10 ВЛ 6кВ Ф 8/21 уч. ПП-3 - ТП-399.
06.06.2022 | 15/71 | Древлянка |  | 1 | 05:25 | 07:10 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-360 - ТП-380.
06.06.2022 | 12/71 | Древлянка |  | 3 | 05:25 | 06:41 | 300 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-302 - ТП-320.
06.06.2022 | 2/РП-514 | Древлянка |  | 1 | 08:12 | 20:35 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ РП-12 - ТП-1067.
06.06.2022 | 9/26 | СКЗ |  | 11 | 12:52 | 14:32 | 1100 | Упала опора №32 ВЛ 6кВ Ф 9/26.
06.06.2022 | 29/68 | Голиковка |  | 1 | 23:24 | 00:23 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-585 - ТП-341
07.06.2022 | 14/19 | Центр |  | 5 | 03:30 | 04:08 | 500 | На повреждении КЛ-6кВ ПС-19 - ТП-232
08.06.2022 | 16/24 | п.Кварцитный |  | 10 | 04:30 | 13:57 | 1000 | Повреждение на ВЛ-10 кВ Ф 16/24 из-за упавшего дерева.
08.06.2022 | 16/2 | Перевалка |  | 6 | 19:13 | 19:58 | 600 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-2 - ТП-224, Ф 16/2.
09.06.2022 | 7/66 | Кукковка |  | 2 | 01:10 | 01:19 | 200 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-66-РП-13 Ф 7/66.
09.06.2022 | 5/57 | Шуйское ш. |  | 8 | 14:53 | 15:42 | 800 | Не установлена.
09.06.2022 | 10/72 | Сулажгора |  | 11 | 17:34 | 18:21 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-151-ТП-300.
09.06.2022 | 12/РП-11 | Перевалка |  | 1 | 17:49 | 18:57 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-330-ТП-60.
09.06.2022 | 21/2 | Центр |  |  | 21:10 | 21:10 |  | На повреждении КЛ 6кВ ПС-2-РП-6 Ф 21/2
10.06.2022 | 6/РП-5 | Первомайский |  | 1 | 00:01 | 01:15 | 100 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-178 - ТП-139.
10.06.2022 | 5/7 | Первомайский |  | 3 | 00:01 | 02:02 | 300 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-169 - ТП-69.
10.06.2022 | 16/РП-10 | Зарека |  | 1 | 13:32 | 15:02 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-132 - ТП-682.
10.06.2022 | 5/57 | Шуйское ш. |  | 2 | 15:40 | 17:25 | 200 | На повреждении КВЛ 6кВ Ф 5/57 уч. ПП-4 - ТП-168.
12.06.2022 | 15/71 | Древлянка |  | 5 | 02:01 | 03:04 | 500 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-468.
12.06.2022 | 19/66 | Древлянка |  | 2 | 03:08 | 04:30 | 200 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-422 - ТП-816.
13.06.2022 | 23/67 | Перевалка |  | 1 | 01:04 | 21:00 | 100 | На повреждении КЛ 10кв ТП-909 - ТП-578.
13.06.2022 | 11/66 | Кукковка |  | 9 | 12:39 | 14:09 | 900 | На ВЛ 10кв Ф 11/66 уч ТП-98 - ТП-385 оборваны линейные провода в пролётах опор №10А-11А,4А-6А.
14.06.2022 | 32/67 | Перевалка |  | 3 | 19:40 | 20:14 | 300 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-67 - ПП-12 Ф 32/67.
15.06.2022 | 4/1 | Центр |  | 8 | 03:38 | 04:18 | 800 | На повреждении КЛ-6кВ ТП2 - ТП-254
15.06.2022 | 6/1 | Центр |  | 1 | 04:41 | 04:52 | 100 | На повреждении КЛ-6кВ ТП2 - ТП-254
15.06.2022 | 2/РП-15 | ЮПЗ |  | 3 | 09:07 | 09:37 | 300 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-929 - ТП-1077
15.06.2022 | 2/РП-15 | ЮПЗ |  | 3 | 09:45 | 09:37 | 300 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-929 - ТП-1077
15.06.2022 | 13/РП-15 | ЮПЗ |  | 1 | 09:45 | 10:33 | 100 | На повреждении СШ-10кВ в ТП-404
15.06.2022 | 2/РП-15 | ЮПЗ |  | 3 | 09:45 | 10:54 | 300 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-929 - ТП-1077
15.06.2022 | 13/РП-15 | ЮПЗ |  | 1 | 09:45 | 10:58 | 100 | На повреждении СШ-10кВ в ТП-404
15.06.2022 | 22/67 | Перевалка |  | 1 | 14:48 | 15:23 | 100 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-302 - оп.№6 ВЛ-10 кВ Ф 22/67
16.06.2022 | 23/67 | Перевалка |  | 1 | 10:15 | 11:20 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-295 - ТП-282.
17.06.2022 | 24/67 | Древлянка |  |  | 02:25 | 02:25 |  | На повреждении КЛ 10кВ РП-514-оп.№16 ВЛ 10кВ Ф 24/67.
17.06.2022 | 24/67 | Древлянка |  | 2 | 02:25 | 11:10 | 200 | На повреждении КЛ 10кВ РП-514-оп.№16 ВЛ 10кВ Ф 24/67.
17.06.2022 | 17/79 | Ключевая |  | 1 | 08:43 | 09:27 | 100 | Попадание животного в ТП-466 РУ 10кВ яч. 467 каб"Б".
17.06.2022 | 7/ПС-51 | Соломенное |  | 13 | 12:20 | 12:28 | 1300 | Неселективная работа УРЗиА на ПС-51.
18.06.2022 | 5/2 | Центр |  | 1 | 11:07 | 17:54 | 100 | Не установленна.
18.06.2022 | 9/72 | Сулажгора |  | 1 | 18:20 | 20:37 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-696 - ТП-494.
19.06.2022 | 19/66 | Древлянка |  | 6 | 18:25 | 18:59 | 600 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-816 (1-СШ) - ТП-816 (2-СШ)
19.06.2022 | 5/2 | Центр |  | 1 | 23:08 | 01:07 | 100 | Не установлена
20.06.2022 | 15/РП-8 | Онежской флотилии |  | 1 | 13:47 | 21:35 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-402 - ТП-28.
20.06.2022 | 22/РП-4 | Кукковка |  | 2 | 22:30 | 00:08 | 200 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-460 - ТП-667.
21.06.2022 | 5/2 | Центр |  | 1 | 10:42 | 12:56 | 100 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-342-ТП-788.
21.06.2022 | 8/2 | Центр |  | 4 | 11:21 | 11:25 | 400 | Не установлена.
21.06.2022 | 3/РП-9 | Кукковка |  | 3 | 18:26 | 19:02 | 300 | К.З. в ТП-844 яч. ТП-543 при включении ВНА.
21.06.2022 | 6/72 | 5-й Поселок |  | 2 | 21:33 | 22:29 | 200 | Не установлена.
22.06.2022 | 5/71 | Древлянка |  | 2 | 03:30 | 12:26 | 200 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-372 - ТП-823.
22.06.2022 | 9/72 | Сулажгора |  | 13 | 10:25 | 17:06 | 1300 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-162 - ТП-228.
22.06.2022 | 6/72 | Сулажгора |  | 1 | 16:35 | 17:19 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-97 - ТП-263.
22.06.2022 | 15/РП-8 | Зарека |  | 1 | 18:00 | 18:44 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-390 - ТП-708.
Итого аварийных отключений: |  |  | 51
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  | 15 900 кВтч
Общее время отключений: |  |  | 45 ч. 0 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  | 169
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Июнь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
04.06.2022 | ВЛ-0,4 кВ "Муезерская" с ТП-161 | Перевалка |  | 08:30 | 09:20 | На опоре ВЛ-0,4 кВ "Муезерская" с ТП-161 устранили слабый контакт нулевого провода ВЛ с жилой вводного СИП на ж/д Средний,11.
04.06.2022 | ВЛ-0,4 кВ "Ведлозерская" с ТП-102 | Октябрьский |  | 11:55 | 13:20 | На ВЛ-0,4 кВ "Ведлозерская" с ТП-102 восстановили оборванный вводной фазный провод на ж/д Ведлозерская,22.
04.06.2022 | ВЛ-0,4 кВ "Ильича" с ТП-16 | Старая Кукковка |  | 15:30 | 16:05 | На ВЛ-0,4 кВ "Ильича" с ТП-16 на стене ж/д Ильича,27 устранили слабый контакт фазной жилы СИП с вводным проводом ВЛ.
04.06.2022 | ВЛ-0,4 кВ "Логмозерская" с ТП-371 | Соломенное |  | 17:40 | 18:27 | На ВЛ-0,4 кВ "Логмозерская" с ТП-371 на стене ж/д ул.Логмозерская,9 устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с вводным проводом ВЛ.
05.06.2022 | ВЛ 0,4кВ "Ильича" с ТП-16 | Старая Кукковка |  | 16:30 | 17:37 | На ВЛ 0,4кВ "Ильича" с ТП-16 на стене ж/д Ильича 27 устранили слабый контакт фазной жлы вводного КЛ с проводом ВЛ.
06.06.2022 | ВЛ 0,4кВ "Ильича" с ТП-16 | Старая Кукковка |  | 11:13 | 17:00 | На ВЛ 0,4кВ "Ильича" с ТП-16 на опоре ВЛ у ж/д Ильича 27 устранили слабый контакт фазной жилы на АСКУЭ.
08.06.2022 | ВЛ-0,4 кВ "Логмозерская" с ТП-371 | Соломенное |  | 19:00 | 21:08 | На ВЛ-0,4 кВ "Логмозерская" с ТП-371 на стене ж/д ул.Логмозерская ,9 устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с вводным проводом ВЛ.
16.06.2022 | ВЛ-0,4 кВ "Крылова" с КШ-580 | Перевалка |  | 16:07 | 17:25 | На ВЛ-0,4 кВ "Крылова" с КШ-580 восстановили оборванный нулевой вводный провод на ж/д Крылова,3
17.06.2022 | ВЛ 0,4кВ"Боровая" с ТП-97 | 5-й Поселок |  | 17:17 | 18:49 | На ВЛ 0,4кВ"Боровая" с ТП-97 восстановили оборваный фазный линейный провод.
19.06.2022 | ВЛ-0.4кВ Машезерская с ТП-21 | Голиковка |  | 19:30 | 21:28 | На ВЛ-0.4кВ Машезерская с ТП-21 восстановили оборванный нулевой фазный провод и демонтировали вводной фазный провод на ж/д Машезерская,26, на стенке дама выполнена одноименная фаза.
21.06.2022 | ВЛ 0,4кВ"Достоевского" с ТП-102 | Первомайский |  | 23:07 | 23:25 | На ВЛ 0,4кВ"Достоевского" с ТП-102 оборвались линейные фазный и нулевой провода между домами ул. Достоевского,51 и 53.
22.06.2022 | ВЛ 0,4кВ 3-й Родниковый с ТП-347 | Сайнаволок |  | 10:45 | 13:57 | На ВЛ 0,4кВ 3-й Родниковый с ТП-347 на опоре ВЛ устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с проводом ВЛ на ж/д 3-й Родниковый 21.
22.06.2022 | ВЛ 0,4кВ "Челюскинцев" с ТП-62 | Ключевая |  | 12:18 | 18:06 | На ВЛ 0,4кВ "Челюскинцев" с ТП-62 восстановили оборванный вводной провод на ж/д Челюскинцев 47
Итого неисправностей: |  | 13
Неисправности в сетях по КЛ Свыше 1000 В за период: Июнь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
03.06.2022 | КЛ-10кВ ТП-1052 - ТП-1024 | Студенческий городок |  | 13:37 | 13:51 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-1052 - ТП-1024 (введен в работу)
05.06.2022 | КЛ 6кВ ТП-399 - оп.№10 ВЛ 6кВ Ф 8/21 уч. ПП-3 - ТП-399 | СКЗ |  | 19:35 | 21:40 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-399 - оп.№10 ВЛ 6кВ Ф 8/21 уч. ПП-3 - ТП-399. повреждена концевая муфта на опоре ВЛ.
06.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-302 - ТП-320. | Древлянка |  | 05:25 | 07:00 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-302 - ТП-320.
06.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-360 - ТП-380. | Древлянка |  | 05:25 | 06:30 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-360 - ТП-380.
06.06.2022 | КЛ 10кВ РП-12 - ТП-1067. | Древлянка |  | 08:12 | 20:35 | На повреждении КЛ 10кВ РП-12 - ТП-1067.
06.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-585 - ТП-341 | Кукковка |  | 23:24 | 00:41 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-585 - ТП-341
07.06.2022 | КЛ-6кВ ПС-19 - ТП-232, Ф 14/19 | Кукковка |  | 03:30 | 04:12 | На повреждении КЛ-6кВ ПС-19 - ТП-232, Ф 14/19
08.06.2022 | КЛ-6 кВ ПС-2 - ТП-224, Ф 16/2 | Перевалка |  | 19:13 | 21:34 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-2 - ТП-224, Ф 16/2.
09.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-83-камера Т-2 | Перевалка |  |  | 19:20 | На КЛ 10кВ ТП-83-камера Т-2 требуется переразделать концевую муфтув РУ 10кВ яч. Т-2.
09.06.2022 | КЛ 10кВ ПС-66-РП-13 Ф 7/РП-13 | Кукковка |  | 01:10 | 01:25 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-66-РП-13 Ф 7/РП-13.
09.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-300-ТП-151 | Сулажгора |  | 17:34 | 18:17 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-300-ТП-151 (концевая муфта в ТП-151).
09.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-60-ТП-330 | Перевалка |  | 17:49 | 19:06 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-60-ТП-330.
09.06.2022 | КЛ 6кВ ПС-2-РП-6 Ф 21/2 | Центр |  | 21:10 | 21:10 | На повреждении КЛ 6кВ ПС-2-РП-6 Ф 21/2.
10.06.2022 | КЛ 6кВ ТП-178 - ТП-139. | Первомайский |  | 00:01 | 01:00 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-178 - ТП-139.
10.06.2022 | КЛ 6кВ ТП-212 - ТП-669. | Шуйское ш. |  | 01:30 | 03:20 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-212 - ТП-669.
10.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-132 - ТП-682. | Зарека |  | 13:32 | 15:02 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-132 - ТП-682.
12.06.2022 | КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-468 | Древлянка |  | 02:01 | 03:08 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-468.
12.06.2022 | КЛ-10 кВ ТП-406 - ТП-816 | Древлянка |  | 02:01 | 03:04 | В ТП-406 РУ-10 кВ яч.ТП-816 на КЛ-10 кВ ТП-406 - ТП-816 не закреплен заземляющий тросик - нет места для крепления.
12.06.2022 | КЛ-10 кВ ТП-422 - ТП-816 | Древлянка |  | 03:08 | 04:37 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-422 - ТП-816. Требуется проверка ЭТЛ.
13.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-578 - ТП-909 | Перевалка |  | 01:04 | 02:46 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-578 - ТП-909.
13.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-282 ТП-400 каб."А". | Перевалка |  | 01:35 | 01:36 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-282 ТП-400 каб."А".
13.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-820 - ТП-372. | Древлянка |  | 04:15 | 05:16 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-820 - ТП-372.
13.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-323 - камера Т-1. | Древлянка |  | 07:20 | 09:50 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-323 - камера Т-1.
14.06.2022 | КЛ 10кВ ПС-67 - ПП-12 Ф 32/67. | Перевалка |  | 19:40 | 20:14 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-67 - ПП-12 Ф 32/67.
15.06.2022 | КЛ-6кВ ТП-2 - ТП-254 | Центр |  | 03:38 | 04:52 | На повреждении КЛ-6кВ ТП-2 - ТП-254
15.06.2022 | КЛ-10кВ ТП-929- ТП-1077 | Центр |  | 09:45 | 11:14 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-929- ТП-1077 (введен в работу)
15.06.2022 | КЛ-10кВ ТП-302 - оп.№6 ВЛ-10 кВ Ф 22/67 | Перевалка |  | 14:48 | 15:50 | На повреждении КЛ-10кВТП-302 - оп.№6 ВЛ-10 кВ Ф 22/67, концевая муфта на оп №6
16.06.2022 | КЛ-10 кВ ТП-364 - ТП-767 | Перевалка |  | 10:15 | 11:20 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-364 - ТП-767.
16.06.2022 | КЛ-10 кВ ТП-295 - ТП-282 | Перевалка |  | 10:15 | 11:20 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-295 - ТП-282.
17.06.2022 | КЛ 10кВ РП-514-оп. №16 ВЛ 10кВ Ф 24/67 | Древлянка |  | 02:25 | 11:10 | На повреждении КЛ 10кВ РП-514-оп. №16 ВЛ 10кВ Ф 24/67.
17.06.2022 | КЛ 6кВ ТП-169-ТП-69 | Шуйское ш. |  | 17:27 | 17:37 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-169-ТП-69 (фаза в обрыве).
18.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-696 - ТП-494. | Сулажгора |  | 18:20 | 20:42 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-696 - ТП-494.
18.06.2022 | КЛ 6кВ ТП-54 - ТП-478. | Перевалка |  | 18:25 | 19:11 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-54 - ТП-478.
19.06.2022 | КЛ-10кВ ТП-494 - ТП-696 | Сулажгора |  | 18:20 | 17:35 | Восстановлен КЛ-10кВ ТП-494 - ТП-696 запитаны ТП-300,544,544А,276,839,747,409,59,646,494
19.06.2022 | КЛ-10кВ ТП-816 (1-СШ) - ТП-816 (2-СШ) | Древлянка |  | 18:25 | 19:17 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-816 (1-СШ) - ТП-816 (2-СШ)
20.06.2022 | КЛ-10 кВ ТП-402 - ТП-28 | Онежской флотилии |  | 13:47 | 14:46 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-402 - ТП-28 при производстве зем.работ. Устранено РО.
20.06.2022 | ТП-402 РУ-10 кВ яч.ТП-832 | Онежской флотилии |  | 21:30 | 21:35 | В ТП-402 РУ-10 кВ яч.ТП-832 сильная корронация в концевой муфте.
20.06.2022 | КЛ-10 кВ ТП-460 - ТП-667 | Кукковка |  | 22:30 | 00:08 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-460 - ТП-667.
21.06.2022 | КЛ 6кВ ТП-342-ТП-788 | Центр |  | 10:42 | 12:56 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-342-ТП-788.
21.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-260-ТП-543 | Кукковка |  | 22:30 | 17:20 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-260-ТП-543.
22.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-372 - ТП-823. | Древлянка |  | 03:30 | 05:00 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-372 - ТП-823.
22.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-162 - ТП-228. | Сулажгора |  | 10:25 | 17:06 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-162 - ТП-228.
22.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-97 - ТП-263. | Сулажгора |  | 16:35 | 17:15 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-97 - ТП-263.
22.06.2022 | КЛ 10кВ ТП-390 - ТП-708. | Зарека |  | 18:00 | 18:53 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-390 - ТП-708.
Итого неисправностей: |  | 44
Неисправности в сетях по ВЛ Свыше 1000 В за период: Июнь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
13.06.2022 | ВЛ 10кв Ф 11/66 уч ТП-98 - ТП-385 | Кукковка |  | 12:39 | 15:10 | На ВЛ 10кв Ф 11/66 уч ТП-98 - ТП-385 оборваны линейные провода в пролётах опор №10А-11А,4А-6А.
Итого неисправностей: |  | 1
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Июнь 2022 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
10.06.2022 | КЛ 6кВ ТП-169 - ТП-69. | Шуйское ш. |  | 00:01 | 02:30 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-169 - ТП-69.
10.06.2022 | КЛ 0,4кВ ТП-132 - оп.№1 ВЛ 0,4кВ "Правды" | Зарека |  | 17:15 | 19:22 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-132 - оп.№1 ВЛ 0,4кВ "Правды"
14.06.2022 | КЛ 0,4кВ ТП-360 - ВРУ Хейкконена 14 каб."Б". | Древлянка |  | 09:14 | 10:30 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-360 - ВРУ Хейкконена 14 каб."Б".
14.06.2022 | КЛ 0,4кВ ТП-360 - ВРУ Хейкконена 14 каб."А". | Древлянка |  | 09:14 | 10:30 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-360 - ВРУ Хейкконена 14 каб."А".
Итого неисправностей: |  | 4