## Лист1
Сводных отчет АО "ОРЭС-Петрозаводск" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Январь 2023 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ за период: Январь 2023 г.
Дата | Наименование присоединения | Район отключения |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[5 empty] | Откл | Вкл
02.01.2023 | 27/68 | ТИЗ "Усадьба" |  | 2 | 05:00 | 06:04 | 20 | Перегораник двух ПК в ТП-471 в я. Т
10.01.2023 | 13/РП-4 | Кукковка |  | 2 | 15:13 | 15:58 | 200 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-341 - ТП-740.
11.01.2023 | 10/РП-9 | Кукковка |  | 7 | 10:30 | 11:10 | 700 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-288 - ТП-1035
11.01.2023 | 14/РП-2 | Голиковка |  | 5 | 11:05 | 11:35 | 500 | На повреждении КЛ-6кВ ТП-21 - ТП-640
18.01.2023 | 22/67 | Древлянка |  | 1 | 00:55 | 01:55 | 100 | Повреждение в ТП-767 яч. Т.
18.01.2023 | 17/70 | Зарека |  | 1 | 16:21 | 16:46 | 100 | На поврежденеии КЛ 10кВ ПС-70 - РП-8 Ф 17/70.
18.01.2023 | 17/70 | Зарека |  | 11 | 16:21 | 17:04 | 1100 | На поврежденеии КЛ 10кВ ПС-70 - РП-8 Ф 17/70.
18.01.2023 | 17/РП-8 | Зарека |  | 8 | 17:09 | 18:37 | 800 | На повреждении КЛ 10кВ РП-8 - РП-579.
18.01.2023 | 10/70 | Ключевая |  | 18 | 17:09 | 18:00 | 1800 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-70 - РП-3 Ф 10/70.
19.01.2023 | 11/РП-10 | Зарека |  | 3 | 16:28 | 19:10 | 300 | На поврежденеии КЛ 10кВ ТП-18 - ТП-30.
Итого аварийных отключений: |  |  | 10
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  | 5 620 кВтч
Общее время отключений: |  |  | 18 ч. 55 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  | 58
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Январь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.01.2023 | ВЛ-0.4кВ "Вытегорское ш." с ТП-412 | Старая Кукковка |  | 18:40 |  | На ВЛ-0.4кВ "Вытегорское ш." с ТП-412 восстановили оборванный вводной СИП на ж/д Вытегорское ш. 78
03.01.2023 | ВЛ 0,4кВ "Петрозаводское ш". с ТП-42 | Соломенное |  | 05:00 | 06:00 | На ВЛ 0,4кВ "Петрозаводское ш". с ТП-42 в связи с пожаром отключили вводные провода на ж/д Мебельная 32.
04.01.2023 | ВЛ- 0,4кВ "Линевского" с ТП-422 | Древлянка |  | 11:24 | 11:24 | На ВЛ- 0,4кВ "Линевского" с ТП-422 устранили слабый контакт нулевой жилы Сип на АСКУЭ на ж/д Паустовского,21А
06.01.2023 | ВЛ-0.4кВ с ТП-1025 | Соломенное |  | 13:40 | 16:30 | На ВЛ-0.4кВ с ТП-1025 восстановили отгоревший фазный шлейф у д. Кольцевая,2
11.01.2023 | ВЛ-0.4кВ"Поселок" с ТП-358 | СКЗ |  | 17:45 | 21:57 | На ВЛ-0.4кВ"Поселок" с ТП-358 восстановили отгоревший фазный шлейф на оп. ВЛ у дома пр. Запрудный 21А.
14.01.2023 | ВЛ-0,4кВ "Боровая" с ТП-263 | 5-й Поселок |  | 12:46 | 13:24 | На ВЛ-0,4кВ "Боровая" с ТП-263 сняли ветку с проводов в районе ж/д Боровая,30.
15.01.2023 | ВЛ-0,4 кВ "Логмозерская" с ТП-371 | Соломенное |  | 15:05 | 17:00 | На ВЛ-0,4 кВ "Логмозерская" с ТП-371 восстановили оборванный фазный вводной провод на ж/д Логмозерская,13.
19.01.2023 | ВЛ-0.4кВ "Спортивная" с ТП-136 | Сулажгора |  | 20:30 | 21:41 | На ВЛ-0.4кВ "Спортивная" с ТП-136 устранили слабый контакт вводного КЛ с нулевой жилой вводного Сип на стенке ж/д ул.Мира,31
20.01.2023 | ВЛ-0,4 кВ "5-й Родниковый" с ТП-347 | Сайнаволок |  | 08:35 | 10:58 | На ВЛ-0,4 кВ "5-й Родниковый" с ТП-347 на трубостойке ж/д 5-й Родниковый,29 устранили слабый контакт вводного фазного провода.
20.01.2023 | ВЛ-0,4 кВ "Щербакова" с ТП-41 | Старая Кукковка |  | 08:55 | 12:10 | На ВЛ-0,4 кВ "Щербакова" с ТП-41 устранили обрыв фазного линейного провода в районе ж/д Рылеева,2.
24.01.2023 | ВЛ-0,4кВ "Серафимовича" с ТП-416 | Старая Кукковка |  | 10:54 | 15:00 | На ВЛ-0,4кВ "Серафимовича" с ТП-416 устранили слабый контакт нулевой жилы вводного Сип на стенке дома Короленко,5.
28.01.2023 | ВЛ 0,4кв "Пионерская" с ТП-161 | Перевалка |  | 17:45 | 19:25 | На ВЛ 0,4кв "Пионерская" с ТП-161 сгорел АСКУЭ на ж/д Пионерская 13.
Итого неисправностей: |  | 12
Неисправности в сетях по КЛ Свыше 1000 В за период: Январь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
10.01.2023 | КЛ-10 кВ ТП-341 - ТП-740 | Кукковка |  | 15:13 | 15:58 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-341 - ТП-740.
11.01.2023 | КЛ-10кВ РП-9 - Камера Т-1 | Кукковка |  |  |  | На КЛ-10кВ РП-9 - Камера Т-1, в камере Т-1 повреждена концевая муфта.
11.01.2023 | КЛ-6кВ ТП-21 - ТП-640 | Голиковка |  | 11:05 | 11:45 | На повреждении КЛ-6кВ ТП-21 - ТП-640
16.01.2023 | ТП-323 РУ-10кВ яч Т-1 | Древлянка |  | 23:00 | 23:00 | В ТП-323 РУ-10кВ яч Т-1 требуется переразделать концевую воронку на КЛ-10кВ ТП-323 - Камера Т-1
18.01.2023 | КЛ 10кВ ПС-70 - РП-8 Ф 17/70. | Зарека |  | 16:21 | 17:00 | На поврежденеии КЛ 10кВ ПС-70 - РП-8 Ф 17/70.
18.01.2023 | На повреждении КЛ 10кВ РП-8 - ТП-505. | Зарека |  | 17:09 | 18:00 | На повреждении КЛ 10кВ РП-8 - ТП-505.
18.01.2023 | КЛ 10кВ ПС-70 - РП-3 Ф 10/70. | Ключевая |  | 17:09 | 18:10 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-70 - РП-3 Ф 10/70.
18.01.2023 | КЛ 10кВ РП-8 - РП-579. | Зарека |  | 17:09 | 18:00 | На повреждении КЛ 10кВ РП-8 - РП-579.
19.01.2023 | КЛ-10кВ ТП-412 - ТП-493 | Старая Кукковка |  | 11:26 | 13:23 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-412 - ТП-493
19.01.2023 | КЛ-10кВ ТП-18 - ТП-30 | Зарека |  | 16:28 | 19:10 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-18 - ТП-30
Итого неисправностей: |  | 10
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Январь 2023 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
11.01.2023 | КЛ-0.4кВ ТП-350 - ТП-729 | Древлянка |  | 18:00 | 18:01 | На повреждении КЛ-0.4кВ ТП-350 - ТП-729
Итого неисправностей: |  | 1