## Лист1
Сводных отчет АО "ОРЭС-Петрозаводск" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Апрель 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ за период: Апрель 2021 г.
Дата | Наименование присоединения | Район отключения |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[5 empty] | Откл | Вкл
01.04.2021 | яч. 14/РП-8 | Зарека |  | 13 | 09:20 | 09:23 | 1000 | Повреждение в оперативных цепях АВР.
01.04.2021 | 25/1 | Центр |  | 2 | 21:16 | 21:54 | 200 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-432-ТП-26.
02.04.2021 | 9/72 | Сулажгора |  | 11 | 23:37 | 00:24 | 1100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-14 - камера Т-2.
05.04.2021 | 1/46 | Сайнаволок |  | 8 | 11:44 | 12:15 | 8000 | Не установлена
06.04.2021 | 24/67 | Древлянка |  | 1 | 19:05 | 21:03 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-514 - РП-12, Ф 2/РП-514.
06.04.2021 | 22/67 | Древлянка |  | 2 | 19:10 | 22:11 | 200 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-308.
06.04.2021 | 2/71 | Древлянка |  | 7 | 19:14 | 19:50 | 700 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-514 - РП-12, Ф 2/РП-514.
08.04.2021 | МВ в ТП-304 яч.Ф 11/67 | Древлянка |  | 2 | 17:50 | 19:20 | 200 | к.з. на СШ-10кВ из-за текущей крыши в ТП-335 и ТП-326.
10.04.2021 | 18/РП-3 | Ключевая |  | 1 | 20:22 | 22:22 | 100 | Не установлена.
10.04.2021 | 17/РП-579 | Зарека |  | 1 | 20:22 | 22:13 | 100 | Не установлена.
10.04.2021 | 4/1 | Центр |  | 2 | 23:07 | 00:15 | 200 | На повреждении КЛ-6 кВ ТП-171 - ТП-2.
11.04.2021 | 10/РП-16 | Центр |  | 2 | 00:05 | 00:58 | 200 | На повреждении КЛ-6 кВ РП-16 - ТП-262.
12.04.2021 | 18/РП-3 | Ключевая |  | 5 | 21:40 | 22:52 | 500 | На повреждении КЛ-10кВ РП-3 - ТП-238, Ф 18/РП-3
12.04.2021 | 17/РП-579 | Зарека |  | 1 | 21:40 | 23:35 | 100 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-187 - ТП-542
13.04.2021 | 22/68 | Кукковка |  | 1 | 04:50 | 10:55 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-888-ТП-928 каб "Б".
13.04.2021 | 39/68 | Кукковка |  | 1 | 06:31 | 08:01 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-888-ТП-928 каб "Б".
15.04.2021 | 19/66 | Древлянка |  | 1 | 09:05 | 10:14 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-710 - ТП-367.
15.04.2021 | 15/РП-4 | Кукковка |  | 1 | 09:05 | 10:40 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-351 - ТП-256.
15.04.2021 | 15/РП-4 | Кукковка |  | 1 | 09:05 | 10:50 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-351 - ТП-256.
16.04.2021 | 1/РП-8 | Зарека |  | 8 | 06:12 | 06:49 | 800 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-133 - ТП-237
16.04.2021 | 17/79 | Ключевая |  | 1 | 14:10 | 15:17 | 100 | На повреждении КЛ-10кВ ПС-79 - ТП-465, Ф 17/79.
18.04.2021 | 13/2 | Голиковка |  | 3 | 01:01 | 01:42 | 800 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-2 - ТП-235, Ф 13/2.
18.04.2021 | 5/2 | Центр |  | 1 | 01:01 | 09:28 | 100 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-2 - РП-21, Ф 5/2.
18.04.2021 | 13/2 | Голиковка |  | 8 | 01:01 | 01:38 | 800 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-2 - ТП-235, Ф 13/2.
21.04.2021 | 6/РП-2 | Центр |  | 2 | 00:50 | 03:23 | 200 | Не установлена.
21.04.2021 | 9/2 | Перевалка |  | 1 | 00:50 | 05:55 | 100 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-482-ТП-54.
21.04.2021 | 6/РП-2 | Центр |  | 1 | 00:50 | 03:32 | 100 | Не установлена.
21.04.2021 | 16/2 | Перевалка |  | 15 | 02:19 | 02:40 | 1500 | Не установлена.
21.04.2021 | 22/2 | Центр |  | 1 | 02:34 | 03:15 | 100 | На повреждении КЛ 6кВ ПС-2-ТП-349 Ф 22/2.
21.04.2021 | 20/2 | Перевалка |  | 1 | 02:34 | 02:45 | 100 | На повреждении КЛ 6кВ ПС-2-ТП-193 Ф 20/2.
21.04.2021 | 6/РП-2 | Центр |  | 1 | 05:22 | 10:50 | 100 | На повреждении КЛ 6кВ РП-2-ТП-550.
22.04.2021 | 15/57 | Шуйское ш. |  | 8 | 10:53 | 20:14 | 800 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-57 - ТП-663, Ф 15/57.
22.04.2021 | 6/РП-10 | Старая Кукковка |  | 2 | 20:50 | 22:16 | 200 | На повреждении МВ в РП-10 РУ-10 кВ яч.6.
23.04.2021 | 15/71 | Древлянка |  | 1 | 00:08 | 01:30 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-816 - ТП-854.
23.04.2021 | 15/71 | Древлянка |  | 1 | 01:50 | 19:30 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-816 - ТП-854.
23.04.2021 | 9/72 | Сулажгора |  | 10 | 17:40 | 19:14 | 1000 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-300 - ТП-646.
Итого аварийных отключений: |  |  | 36
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  | 20 200 кВтч
Общее время отключений: |  |  | 90 ч. 00 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  | 128
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Апрель 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.04.2021 | ВЛ 0,4кВ" Гражданская" с ТП-15А | Перевалка |  | 19:19 | 21:12 | На ВЛ 0,4кВ" Гражданская" с ТП-15А временно устранили обрыв жилы СИП с проводом ВЛ около дома ул. Гражданская,32.
07.04.2021 | ВЛ 0,4кВ"Калиновая" с ТП-379 | ТИЗ "Усадьба" |  | 07:25 | 14:44 | На ВЛ 0,4кВ"Калиновая" с ТП-379 восстановили отгоревшие жилы СИП на дом ул. Теннистая,11.
09.04.2021 | ВЛ-0.4кВ "Ватутина" с ТП-362 | Перевалка |  |  | 15:26 | На ВЛ-0.4кВ "Ватутина" с ТП-362 восстановили оборванные вводные провода на ж/д Суворова,32
10.04.2021 | ВЛ-0,4 кВ "1-й Родниковый" с ТП-347 | Сайнаволок |  | 08:27 | 11:40 | На опоре ВЛ-0,4 кВ "1-й Родниковый" с ТП-347 заменили сгоревший зажим на фазном вводном проводе на ж/д 1-й Родниковый,13.
11.04.2021 | ВЛ-0,4 кВ "Логмозерская" с ТП-371 | Соломенное |  | 14:10 | 14:55 | На ВЛ-0,4 кВ "Логмозерская" с ТП-371 на стене ж/д Логмозерская,9 устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с проводом ВЛ.
12.04.2021 | ВЛ-0.4кВ"до дома №5а по ул.Нагорная" с ТП-718 | Сулажгора |  | 19:25 | 21:30 | На опоре ВЛ-0.4кВ"до дома №5а по ул.Нагорная" с ТП-718 на ж/д Нагорная,1А устранили слабый контакт вводного поровода.
13.04.2021 | ВЛ 0,4кВ"Транспортная" с ТП-162 | Сулажгора |  | 18:46 | 21:17 | На ВЛ 0,4кВ"Транспортная" с ТП-162 временно восстановили оборваный вводный провод на дом ул. Шуйская,13. Требуется замена вводных проводов на дом на СИП.
14.04.2021 | ВЛ-0,4 кВ "Серафимовича" с ТП-75 | Старая Кукковка |  | 09:48 | 14:37 | На ВЛ-0,4 кВ "Серафимовича" с ТП-75 восстановили отгоревший вводный фазный провод на ж/д Чехова,4.
15.04.2021 | ВЛ 0,4кВ "Некрасова" с ТП-16 | Старая Кукковка |  | 19:00 | 21:38 | На ВЛ 0,4кВ "Некрасова" с ТП-16 на т/стойке ж/д Некрасова 14 устранили слабый контакт фазкой жилы вводного КЛ с проводом ВЛ.
16.04.2021 | ВЛ-0.4кВ"Белинского" с ТП-163 | Старая Кукковка |  | 17:28 | 18:30 | На ВЛ-0.4кВ"Белинского" с ТП-163 восстановили оборванный фазный провод на ж/д Белинского,30
17.04.2021 | ВЛ-0.4кВ"пер.Крайний" с ТП-161 | 5-й Поселок |  | 12:40 | 14:42 | На ВЛ-0.4кВ"пер.Крайний" с ТП-161 восстановили оборванный линейный нулевой провод у дома пер.Крайний,4.
18.04.2021 | ВЛ-0,4 кВ "оп.№1" с ТП-375 | Кукковка |  | 18:55 | 21:20 | На ВЛ-0,4 кВ "оп.№1" с ТП-375 восстановили оборванный фазный линейный провод напротив ж/д Балтийская,30.
21.04.2021 | ВЛ 0,4кВ" в квартале" с ТП-112 | Центр |  | 19:02 | 19:34 | На ВЛ 0,4кВ" в квартале" с ТП-112 устранили схлёст вводных проводов на гаражи.
24.04.2021 | КЛ-0.4кВ КШ-186 - КШ-187 | Центр |  | 19:04 | 21:22 | Смонтировали СИП временную по земле от КШ-186 - КШ-187 в замен поврежденного одноименного КЛ-0,4 кВ
27.04.2021 | ВЛ 0,4кВ "Муезерская" с ТП-61 | Перевалка |  | 18:30 | 21:14 | На ВЛ 0,4кВ "Муезерская" с ТП-61 восстановили оборваный фазный провод на ж/д Муезерская 61.
Итого неисправностей: |  | 15
Неисправности в сетях по КЛ Свыше 1000 В за период: Апрель 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.04.2021 | КЛ 6кВ ПС-1-ТП-203 Ф 19/1 | Центр |  | 21:16 | 22:40 | На повреждении КЛ 6кВ ПС-1-ТП-203 Ф 19/1.
01.04.2021 | КЛ 6кВ ТП-432-ТП-26 | Центр |  | 21:16 | 22:40 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-432-ТП-26.
02.04.2021 | КЛ-10 кВ ТП-14 - камера Т-2 | Сулажгора |  | 22:11 | 00:24 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-14 - камера Т-2, предположительно концевая муфта в ТП-14 РУ-10 кВ яч.Т-2.
06.04.2021 | КЛ-10 кВ РП-514 - РП-12, Ф 2/РП-514 | Древлянка |  | 19:05 | 21:03 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-514 - РП-12, Ф 2/РП-514.
06.04.2021 | КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-308 | Древлянка |  | 19:10 | 22:11 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-306 - ТП-308, концевая муфта в ТП-308 РУ-10 кВ яч.ТП-306.
08.04.2021 | КЛ-6кВ ТП-169 - ТП-69 | Шуйское ш. |  | 06:59 | 07:01 | На повреждении КЛ-6кВ ТП-169 - ТП-69
09.04.2021 | КЛ-10кВ ПС-67 - РП-11, Ф 19/67 | Перевалка |  | 10:24 | 11:06 | На повреждении КЛ-10кВ ПС-67 - РП-11, Ф 19/67
10.04.2021 | КЛ-10 кВ ТП-57 - ТП-242 | Зарека |  | 20:22 | 22:13 | КЛ-10 кВ ТП-57 - ТП-242 выведен в резерв для проверки ЭТЛ.
10.04.2021 | КЛ-6 кВ ТП-171 - ТП-2 | Зарека |  | 23:07 | 00:15 | На повреждении КЛ-6 кВ ТП-171 - ТП-2.
11.04.2021 | КЛ-6 кВ РП-16 - ТП-262 | Центр |  | 00:05 | 01:01 | На повреждении КЛ-6 кВ РП-16 - ТП-262.
12.04.2021 | КЛ-10кВ РП-3 - ТП-238, Ф 18/РП-3 | Ключевая |  | 21:40 | 23:50 | На повреждении КЛ-10кВ РП-3 - ТП-238, Ф 18/РП-3
12.04.2021 | КЛ-10кВ ТП-187 - ТП-542 | Ключевая |  | 21:40 | 00:12 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-187 - ТП-542
13.04.2021 | КЛ 10кВ ТП-888-ТП-928 каб "Б" | Кукковка |  | 04:50 | 10:55 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-888-ТП-928 каб "Б".
15.04.2021 | КЛ 10кВ ТП-710 - ТП-367. | Древлянка |  | 09:05 | 10:14 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-710 - ТП-367.
15.04.2021 | КЛ 10кВ ТП-351 - ТП-256. | Кукковка |  | 09:05 | 10:50 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-351 - ТП-256.
16.04.2021 | КЛ-10кВ ТП-133 - ТП-237 | Зарека |  | 06:12 | 06:50 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-133 - ТП-237
16.04.2021 | КЛ-10кВ ПС-79 - ТП-465, Ф 17/79 | Ключевая |  | 14:10 | 15:34 | На повреждении КЛ-10кВ ПС-79 - ТП-465, Ф 17/79
18.04.2021 | КЛ-6 кВ ПС-2 - РП-21, Ф 5/2 | Центр |  | 01:01 | 09:28 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-2 - РП-21, Ф 5/2.
18.04.2021 | КЛ-6 кВ ПС-2 - ТП-235, Ф 13/2 | Голиковка |  | 01:01 | 02:28 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-2 - ТП-235, Ф 13/2, концевая муфта в ТП-235 РУ-6 кВ яч.ПС-2.
19.04.2021 | КЛ 10кВ ТП-305 - камера Т-2 | Древлянка |  | 08:30 | 10:20 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-305 - камера Т-2 повреждена концевая муфта в камере Т-2.
21.04.2021 | КЛ 6кВ ТП-482-ТП-54 | Перевалка |  | 00:50 | 05:55 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-482-ТП-54.
21.04.2021 | КЛ 6 ПС-2-ТП-349 Ф 22/2 | Перевалка |  | 02:34 | 03:15 | На повреждении КЛ 6 ПС-2-ТП-349 Ф 22/2
21.04.2021 | КЛ 6кВ ПС-2-ТП-193 Ф 20/2 | Перевалка |  | 02:34 | 02:45 | На повреждении КЛ 6кВ ПС-2-ТП-193 Ф 20/2.
21.04.2021 | КЛ 6кВ РП-2-ТП-550 | Перевалка |  | 05:22 | 10:50 | На повреждении КЛ 6кВ РП-2-ТП-550.
21.04.2021 | КЛ 6кВ ТП-219-ТП-235 | Перевалка |  | 07:50 | 10:51 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-219-ТП-235.
22.04.2021 | КЛ-6 кВ ПС-57 - ТП-663, Ф 15/57 | Шуйское ш. |  | 10:53 | 20:14 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-57 - ТП-663, Ф 15/57. Устранено РО.
23.04.2021 | КЛ 10кВ ТП-816 - ТП-854. | Древлянка |  | 00:08 | 19:30 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-816 - ТП-854.
23.04.2021 | КЛ 10кВ ТП-300 - ТП-646 | Сулажгора |  | 17:40 | 19:14 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-300 - ТП-646.
27.04.2021 | КЛ 10кВ ТП-351 - камера Т-2 . | Кукковка |  | 13:00 | 14:00 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-351 - камера Т-2 .
Итого неисправностей: |  | 29
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Апрель 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
04.04.2021 | ВЛ-0.4кВ Радищева с ТП-733 | Ключевая |  | 15:00 | 15:30 | На ВЛ-0.4кВ Радищева с ТП-733 заменили оборванные провода на СИП на дом Радищева,4
04.04.2021 | КЛ-0.4кВ ТП-154 - КШ-752 | Ключевая |  | 15:00 | 15:30 | На повреждении КЛ-0.4кВ ТП-154 - КШ-752
04.04.2021 | КЛ-0.4кВ ТП-45 - КШ-1367 каб "Б" | 5-й Поселок |  | 16:52 | 18:05 | На повреждении КЛ-0.4кВ ТП-45 - КШ-1367 каб "Б" (Ранее) в работе по 2 фазам
04.04.2021 | КЛ-0.4кВ ТП-45 - КШ-1367 каб "А" | 5-й Поселок |  | 16:52 | 18:05 | На повреждении КЛ-0.4кВ ТП-45 - КШ-1367 каб "А" (фазная жила КЛ задействована как нулевая жила).
04.04.2021 | КЛ-0.4кВ ТП-150 - КШ-380 | Центр |  | 17:40 | 18:10 | На повреждении КЛ-0.4кВ ТП-150 - КШ-380
11.04.2021 | КЛ-0,4 кВ ТП-89 - КШ-1134 | Центр |  | 18:02 |  | На повреждении КЛ-0,4 кВ ТП-89 - КШ-1134.
11.04.2021 | КЛ-0,4 кВ ТП-89 - КШ-1134 | Центр |  | 20:00 | 22:36 | Проложили СИП-времянку с ТП-89 до вводного рубильника на ж/д Федосовой,8 взамен КЛ-0,4 кВ ТП-89 - КШ-1134.
12.04.2021 | КЛ-0.4кВ ТП-280 - КШ-1467 каб "А" | Кукковка |  | 18:36 | 19:27 | На повреждении КЛ-0.4кВ ТП-280 - КШ-1467 каб "А"
13.04.2021 | КЛ 0,4кВ ТП-225-КШ-314 | Перевалка |  | 13:30 | 14:55 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-225-КШ-314.
23.04.2021 | КЛ 0,4кВ ТП-248 - ВРУ ж/д Ключевая 15 каб."А". | Ключевая |  | 21:14 | 22:25 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-248 - ВРУ ж/д Ключевая 15 каб."А".
24.04.2021 | КЛ-0.4кВ КШ-186 - КШ-187 | Центр |  | 18:45 | 19:04 | На повреждении КЛ-0.4кВ КШ-186 - КШ-187
Итого неисправностей: |  | 11
Неисправности в сетях по ВЛ Свыше 1000 В за период: Апрель 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
05.04.2021 | ВЛ-10 кВ Ф 1/46 уч. ПП-11 - ТП-347 | Сайнаволок |  | 17:24 | 23:45 | На ВЛ-10 кВ Ф 1/46 уч. ПП-11 - ТП-347 на опоре №2А закрепили выпавщий изолятор с проводов
Итого неисправностей: |  | 1