## Лист1
Сводных отчет АО "ОРЭС-Петрозаводск" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период:Cентябрь 2020 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ за период: Сентябрь 2020 г.
Дата | Наименование присоединения | Район отключения |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[5 empty] | Откл | Вкл
03.09.2020 | 16/2 | Перевалка |  | 6 | 15:30 | 16:22 | 600 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-209 - ТП-219.
03.09.2020 | 17/РП-579 | Зарека |  | 3 | 23:01 | 23:42 | 300 | Не установлена.
04.09.2020 | 13/67 | Перевалка |  | 1 | 08:45 | 11:15 | 100 | Попадание животного (крысы) в ТП-354.
04.09.2020 | 2/70 | Зарека |  | 1 | 19:10 | 20:43 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-733-ТП-505.
04.09.2020 | 1/РП-8 | Зарека |  | 10 | 19:10 | 19:46 | 1000 | Не установлена.
04.09.2020 | 2/70 | Зарека |  | 7 | 19:10 | 20:47 | 700 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-733-ТП-505.
05.09.2020 | 3/РП-9 | Кукковка |  | 1 | 08:50 | 10:00 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-374 - ТП-844
05.09.2020 | 1/РП-8 | Зарека |  | 10 | 19:45 | 20:20 | 1000 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-237
07.09.2020 | 13/2 | Голиковка |  | 3 | 13:10 | 13:44 | 300 | В ТП-235 РУ 6кВ неизвестным лицом был отключен ВН в яч. Ф 13/2.
10.09.2020 | 16/24 | п.Кварцитный |  | 1 | 14:50 | 19:53 | 100 | На повреждении КЛ-144К - ТП-141К
13.09.2020 | 16/26 | Пряжинское ш |  | 5 | 08:52 | 10:30 | 500 | Предположительно повреждение на абон. ВЛ-6кВ уч. оп.№1 Ф16/26 - ТП-588 Оборонэнерго)
13.09.2020 | 8/21 | СКЗ |  | 3 | 12:20 | 12:40 | 300 | Не установлена
17.09.2020 | 8/РП-9 | Кукковка |  | 1 | 13:54 | 14:56 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ РП-9-ТП-667.
17.09.2020 | 21/46 | ЮПЗ |  | 2 | 22:33 | 23:04 | 200 | Не установлена.
18.09.2020 | 22/67 | Древлянка |  | 3 | 15:48 | 17:16 | 300 | На повреждении РЛНД на опоре №24 ВЛ 10кВ ПП-5-ТП-302 Ф 22/67
18.09.2020 | 10/71 | Студенческий городок |  | 15 | 23:16 | 00:52 | 1500 | Падение дерева на ВЛ 10кВ Ф 10/71.
21.09.2020 | 13/РП-4 | Кукковка |  | 1 | 05:58 | 07:30 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-341 - ТП-585.
21.09.2020 | 19/66 | Древлянка |  | 1 | 05:59 | 07:51 | 100 | Повреждение опорного изолятора в ТП-340 РУ-10 кВ яч.ТП-352.
21.09.2020 | 9/РП-4 | Кукковка |  | 1 | 15:21 | 16:13 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-375 - ТП-258.
22.09.2020 | 20/РП-4 | Кукковка |  | 2 | 10:23 | 11:10 | 200 | Ошибочные действия электромонтера ЭТЛ.
23.09.2020 | 19/66 | Древлянка |  | 1 | 18:15 | 21:10 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-352 - ТП-340, КЛ 10кВ ПС-66 - ТП-710 Ф 19/66.
23.09.2020 | 2/РП-514 | Древлянка |  | 4 | 18:50 | 19:16 | 400 | Не селективная работа коммутационных аппратов в РП-12 и РП-514.
23.09.2020 | 4/РП-12 | Древлянка |  | 6 | 18:50 | 19:18 | 600 | На повреждении КВЛ 10кВ ТП-710 - ТП-917 (абон)
24.09.2020 | 19/67 | Перевалка |  | 18 | 02:27 | 03:05 | 1800 | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-67 - РП-11, Ф 19/67
25.09.2020 | 16/26 | Пряжинское ш |  |  | 09:06 |  |  | На повреждении КЛ-6 кВ оп.№14 - оп.№15 ВЛ-6 кВ Ф 16/26.
28.09.2020 | 8/ТП-537 | Перевалка |  | 1 | 15:02 | 17:17 | 100 | Не установлена
Итого аварийных отключений: |  |  | 26
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  | 10 700 кВтч
Общее время отключений: |  |  | 24 ч. 25 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  | 107
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.09.2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-49 - КШ-1846 каб."Б" | Центр |  | 08:10 | 13:56 | На повреждении КЛ-0,4 кВ ТП-49 - КШ-1846 каб."Б".
01.09.2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-49 - КШ-1846 каб."Б" | Центр |  | 08:10 | 13:56 | Проложили и подключили СИП-времянку ТП-432 - КШ-1846.
01.09.2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-299 - КШ-5110 каб."Б"-I | Центр |  | 08:15 | 09:40 | На повреждении КЛ-0,4 кВ ТП-299 - КШ-5110 каб."Б"-I.
01.09.2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-299 - КШ-5110 каб."Б"-II | Центр |  | 08:15 | 09:40 | На повреждении КЛ-0,4 кВ ТП-299 - КШ-5110 каб."Б"-II.
03.09.2020 | КЛ 0,4кВ ТП-229 - КШ-853 | Ключевая |  | 00:10 | 00:20 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-229 - КШ-853 (ранее).
03.09.2020 | КЛ 0,4кВ КШ-854 - КШ-853 | Ключевая |  | 00:10 | 00:20 | На повреждении КЛ 0,4кВ КШ-854 - КШ-853 (ранее).
03.09.2020 | КЛ 0,4кВ КШ-851 - КШ-853 | Ключевая |  | 00:10 | 00:20 | На повреждении КЛ 0,4кВ КШ-851 - КШ-853 (ранее).
06.09.2020 | КЛ-0,4 кВ КШ-188 - КШ-187 | Центр |  | 15:06 | 15:50 | На повреждении КЛ-0,4 кВ КШ-188 - КШ-187 (порвали при земляных работах)
07.09.2020 | КЛ 0,4кВ ТП-299 - КШ-5110 каб."А"-1. | Центр |  | 07:05 | 09:30 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-299 - КШ-5110 каб."А"-1.
12.09.2020 | КЛ 0,4кВ ТП-209-КШ-773 | Перевалка |  | 22:37 | 23:49 | На КЛ 0,4кВ ТП-209-КШ-773 греется наконечник фазы "А" в ТП-209.
14.09.2020 | КЛ-0.4 кВ ТП-223 - КШ-712 | Перевалка |  | 12:23 | 12:23 | На повреждении КЛ-0.4 кВ ТП-223 - КШ-712 (в работе по одной фазе)
17.09.2020 | КЛ 0,4кВ ТП-86-оп. ВЛ 0,4кВ"Виданская" | Октябрьский |  | 07:45 | 09:54 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-86-оп. ВЛ 0,4кВ"Виданская".
18.09.2020 | КЛ 0,4кВ ТП-273-ВРУ Комсомольский,19Б | Кукковка |  | 13:35 | 14:20 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-273-ВРУ Комсомольский,19Б.
18.09.2020 | КЛ 0,4кВ ТП-273-ВРУ Комсомольский,21 1 подъезд | Кукковка |  | 13:35 | 14:28 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-273-ВРУ Комсомольский,21 1 подъезд.
18.09.2020 | КЛ 0,4кВ ТП-229-КШ-856 | Ключевая |  | 15:20 | 22:50 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-229-КШ-856, проложена и подключена СИП-времянка между КШ-1056-КШ-856.
21.09.2020 | КЛ-0,4 кВ ТП-273 - ВРУ Комсомольский,19Б каб."А" | Кукковка |  | 09:05 | 17:15 | На повреждении КЛ-0,4 кВ ТП-273 - ВРУ Комсомольский,19Б каб."А" при производстве зем.работ. Устранено РО.
22.09.2020 | КЛ-0,4 кВ КШ-180 -ВРУ Военкомата Антикайнена,19 | Центр |  |  | 19:14 | На повреждении КЛ-0,4 кВ КШ-180 -ВРУ Военкомата Антикайнена,19 (нет нуля)
23.09.2020 | КЛ 0,4кВ ТП-120 - КШ-1012. | Октябрьский |  | 12:38 | 14:30 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-120 - КШ-1012.
Итого неисправностей: |  | 18
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
03.09.2020 | ВЛ 0,4кВ "Древлянская" наб. с РП-2 | Центр |  | 11:10 | 14:10 | На ВЛ 0,4кВ "Древлянская" наб. с РП-2 устранили схлёст двух линейных проводов у ж/д Древлянская наб. 26.
03.09.2020 | ВЛ 0,4кВ "Д/сад" с ТП-149 | Соломенное |  | 19:20 | 21:13 | На ВЛ 0,4кВ "Д/сад" с ТП-149 отключили вводные провода на ж/д Петрозаводское ш. 8 по аварийной заявке УК ООО"Сантехникофф".
03.09.2020 | ВЛ 0,4кВ "Перевалочная" с ТП-153 | Перевалка |  | 20:07 | 20:33 | На ВЛ 0,4кВ "Перевалочная" с ТП-153 отключили вводные провода на ж/д Перевалочная 25 в связи с пожаром.
11.09.2020 | ВЛ 0,4кВ "Федосовой" с ТП-150 | Центр |  | 13:25 | 15:07 | На ВЛ 0,4кВ "Федосовой" с ТП-150 на опоре ВЛ устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с проводом ВЛ на ж/д Федосовой 50.
12.09.2020 | ВЛ 0,4кВ"Парковая" с ТП-60 | Перевалка |  | 10:50 | 11:20 | На ВЛ 0,4кВ"Парковая" с ТП-60 восстановили отгоревшую нулевую перемычку на стене дому ул. Мичуринская,54.
12.09.2020 | ВЛ 0,4кВ"Мира" с ТП-136 | Сулажгора |  | 19:57 | 21:23 | На ВЛ 0,4кВ"Мира" с ТП-136 устранили на трубостойке дома ул. Мира,49 слабый контакт нулевой жилы КЛ с проводом ВЛ.
13.09.2020 | ВЛ-0,4 кВ "Парковая" с КШ-712 | Перевалка |  | 14:45 | 15:50 | На ВЛ-0,4 кВ "Парковая" с КШ-712 с автоподьёмникана опоре №1 необходимо востановить отгоревшие фазны перемычки
13.09.2020 | ВЛ-0,4 кВ "Коммунистов" с ТП-211 | ул. Коммунистов, 23 |  | 15:50 | 19:18 | На ВЛ-0,4 кВ "Коммунистов" с ТП-211 устранили обрыв вводных фазного и нулевого проводов на дом ул. Коммунистов, 23
13.09.2020 | ВЛ-0,4 кВ "Бессовецкая" с КШ-1355 | ул. Мурманская, 6 |  | 19:10 | 21:00 | На ВЛ-0,4 кВ "Бессовецкая" с КШ-1355 демонтировали оборваный вводный фазный провод на дом ул. Мурманская, 6, на доме выполнили перемычку одноименной фазы
14.09.2020 | ВЛ-0.4 кВ "Коммунистов" с ТП-144 | Зарека |  | 20:51 | 22:44 | На опоре ВЛ-0.4 кВ "Коммунистов" с ТП-144 восстановили отгоревший шлейф на КШ-940
16.09.2020 | ВЛ 0,4кВ "Глиняный" с ТП-475 | СКЗ |  | 16:55 |  | На ВЛ 0,4кВ "Глиняный" с ТП-475 оборван СИП в линейном пролёте около дома пр. Глиняный,4.
17.09.2020 | ВЛ 0,4кВ"в квартале" с ТП-361 | Студенческий городок |  | 12:50 | 14:19 | На ВЛ 0,4кВ"в квартале" с ТП-361 (руб№1) требуется замена линейного пролёта напротив дома Радужный пр.,1.(есть угроза обрыва)!!!
17.09.2020 | ВЛ 0,4кВ"Чкалова-Выборгская" с ТП-51 | Перевалка |  | 21:10 | 22:15 | На ВЛ 0,4кВ"Чкалова-Выборгская" с ТП-51 на трубостойке дома ул. Прионежская,29 кв.№1 отгорела нулевая жила вводного КЛ, требуется восстановить.
18.09.2020 | ВЛ 0,4кВ"Мичуринская" с ТП-152 | Перевалка |  | 05:18 | 15:57 | На ВЛ 0,4кВ"Мичуринская" с ТП-152 оборван вводный фазный проводо на дом ул. Мичуринская,2.(устранено РО-ВЛ).
18.09.2020 | ВЛ 0,4кВ"Суоярвская" с ТП-12 | Перевалка |  | 09:15 | 10:46 | На ВЛ 0,4кВ"Суоярвская" с ТП-12 восстановили оборваный вводный фазный провод на дом ул. Суоярвская,12А.
18.09.2020 | ВЛ 0,4кВ"Фурманова" с КШ-1353 | Перевалка |  | 09:25 | 16:33 | На ВЛ 0,4кВ"Фурманова" с КШ-1353 устранили схлёст фазного линейного провода с проводом УО.
24.09.2020 | ВЛ-0,4 кВ "опора №28" с ТП-347 | 3-ий Родниковый, 12 |  | 13:00 | 14:15 | На т/стойке дома ж/д 3-ий Родниковый, 12 устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с проводов ВЛ-0,4 кВ "опора №28" с ТП-347
26.09.2020 | ВЛ-Поселок с ТП-357 | Соломенное |  | 10:00 | 11:30 | Устранили слабый контакт на стене дома ул.Дружбы,3 вводной фазной жилы с проводом ВЛ 0.4 кВ
Итого неисправностей: |  | 18
Неисправности в сетях по КЛ Свыше 1000 В за период: Сентябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
03.09.2020 | КЛ 6кВ ТП-209 - ТП-219. | Перевалка |  | 15:30 | 16:30 | На повреждении КЛ 6кВ ТП-209 - ТП-219.
04.09.2020 | КЛ 10кВ ТП-147-ТП-592 | Кукковка |  |  | 21:56 | На КЛ 10кВ ТП-147-ТП-592 сильная корронация в концевой муфте в ТП-592.
04.09.2020 | КЛ 10кВ ТП-733-ТП-505 | Зарека |  | 19:10 | 20:49 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-733-ТП-505.
05.09.2020 | КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-579, Ф 17/РП-579 |  |  |  |  | На повреждении КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-579, Ф 17/РП-579
05.09.2020 | КЛ-10 кВ ТП-374 - ТП-844 | Кукковка |  | 08:50 | 10:00 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-374 - ТП-844
05.09.2020 | КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-237 | Зарека |  | 19:45 | 20:20 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-237
10.09.2020 | КЛ-10 кВ ТП-144К - ТП-141К | п.Кварцитный |  | 14:50 | 20:08 | На повреждении КЛ-144К - ТП-141К
14.09.2020 | КЛ-10 кВ ТП-308 - Камера Т-1 | Древлянка |  | 15:00 | 16:10 | На повреждении концевая мувта в камере Т-1, КЛ-10 кВ ТП-308 - Камера Т1
17.09.2020 | КЛ 10кВ РП-9-ТП-667 | Кукковка |  | 13:54 | 14:56 | На повреждении КЛ 10кВ РП-9-ТП-667.
21.09.2020 | КЛ-10 кВ ТП-341 - ТП-585 | Кукковка |  | 05:58 | 07:30 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-341 - ТП-585.
21.09.2020 | КЛ-10 кВ ТП-340 - камера Т-1 | Древлянка |  | 09:28 | 09:28 | На КЛ-10 кВ ТП-340 - камера Т-1 требуется переразделать концевую муфту в камере Т-1.
21.09.2020 | КЛ-10 кВ ТП-375 - ТП-258 | Кукковка |  | 15:21 | 16:20 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-375 - ТП-258 при производстве зем.работ.
21.09.2020 | КЛ-10 кВ ТП-340 - камера Т-1 | Древлянка |  | 21:34 | 21:34 | На КЛ-10 кВ ТП-340 - камера Т-1 требуется переразделать концевую муфту в ТП-340 яч.Т-1.
23.09.2020 | КЛ 10кВ ТП-340 - ТП-352. | Древлянка |  | 18:15 | 19:00 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-340 - ТП-352.
23.09.2020 | КЛ 10кВ ПС-66 - ТП-710 Ф 19/66 | Древлянка |  | 18:15 | 19:40 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-66 - ТП-710 Ф 19/66
23.09.2020 | КВЛ 10кВ ТП-710 - ТП-917 | Древлянка |  | 18:15 | 21:10 | На повреждении КВЛ 10кВ ТП-710 - ТП-917 (абон).
24.09.2020 | КЛ-10 кВ ПС-67 - РП-11, Ф 19/67 | Перевалка |  | 02:27 | 03:05 | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-67 - РП-11, Ф 19/67
25.09.2020 | КЛ-6 кВ оп.№14 - оп.№15 ВЛ-6 кВ Ф 16/26 | Пряжинское ш |  | 09:06 |  | На повреждении КЛ-6 кВ оп.№14 - оп.№15 ВЛ-6 кВ Ф 16/26. Устранено РО.
Итого неисправностей: |  | 18
Неисправности в сетях по ВЛ Свыше 1000 В за период: Сентябрь 2020 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
18.09.2020 | ВЛ 10кВ ПС-67-ПП-5 Ф 22/67 | Древлянка |  | 15:48 | 17:01 | На опоре №1 ВЛ 10кВ ПС-67-ПП-5 Ф 22/67 восстановили отгоревший шлейф фазного провода.
18.09.2020 | ВЛ 10кВ ПП-5-ТП-302 Ф 22/67 | Древлянка |  | 15:48 | 16:18 | На опоре №24 ВЛ 10кВ ПП-5-ТП-302 Ф 22/67 отгорели шлейфа на РЛНД на ТП-767.
Итого неисправностей: |  | 2