## Лист1
Сводных отчет АО "ОРЭС-Петрозаводск" об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, за период: Сентябрь 2021 г.
Данные по аварийным отключениям в сетях 6-10 кВ за период: Сентябрь 2021 г.
Дата | Наименование присоединения | Район отключения |  | Кол-во ТП | Время |  | Недоотпуск, кВтЧ | Причина неисправности
[5 empty] | Откл | Вкл
01.09.2021 | 11/РП-10 | Зарека |  | 13 | 11:00 | 11:06 | 1300 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-246-ТП-645.
02.09.2021 | 5/2 | Центр |  | 1 | 12:00 | 12:09 | 100 | На повреждении КЛ 6кВ ПС-2-РП-21 Ф 5/2
03.09.2021 | 3/70 | Зарека |  | 1 | 02:05 | 14:29 | 100 | На повреждении КЛ-10кВ РП-8 - ТП-519
04.09.2021 | 29/68 | Зарека |  | 1 | 12:55 | 13:53 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-68 - ТП-255 Ф 29/68.
04.09.2021 | 22/67 | Перевалка |  | 6 | 14:34 | 15:31 | 600 | На повреждении КЛ 10кВ ТП- 909 - ТП-578
04.09.2021 | 22/67 | Перевалка |  | 3 | 14:34 | 16:17 | 300 | На повреждении КЛ 10кВ ТП- 909 - ТП-578
05.09.2021 | 9/26 | СКЗ |  | 4 | 14:30 | 17:53 | 400 | На повреждении КВЛ 6кВ ПС-26-ТП-357-ТП-365.
06.09.2021 | 15/РП-4 | Кукковка |  | 2 | 00:15 | 01:04 | 200 | На повреждении КЛ 10кВ РП-4-ТП-256 Ф 15/РП-4.
06.09.2021 | 2/66 | Кукковка |  | 12 | 00:15 | 00:30 | 1200 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-66-РП-9 Ф 2/66.
06.09.2021 | 10/26 | СКЗ |  | 2 | 09:37 | 15:08 | 200 | Не установлена.
06.09.2021 | 13/26 | Пряжинское ш |  | 5 | 16:29 |  |  | На повреждении КВЛ 6кВ ПС-26-ТП-546.
06.09.2021 | 14/67 | 5-й Поселок |  | 1 | 17:23 | 00:46 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-421-ТП-44 и КЛ 10кВ ТП-253-ТП-1016.
07.09.2021 | 16/26 | СКЗ |  | 9 | 22:16 | 00:23 | 900 | На повреждении КЛ-6кВ ТП-95 - ТП-217.
08.09.2021 | 15/71 | Древлянка |  | 1 | 14:16 | 14:56 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-353 - ТП-355.
09.09.2021 | МВ в ТП-307 яч.ТП-268 | 5-й Поселок |  | 3 | 11:55 | 13:45 | 300 | В ТП-389 в РУ 10кВ К.З.на СШ-10кВ.
09.09.2021 | 29/68 | Голиковка |  | 12 | 16:55 | 18:55 | 1200 | Отключение 1-СШ-10кВ на ПС-68 из-за повреждения в яч. №27.
09.09.2021 | 23/68 | Кукковка |  | 1 | 16:55 | 19:16 | 100 | Отключение 1-СШ-10кВ на ПС-68 из-за повреждения в яч. №27.
09.09.2021 | 25/68 | Древлянка |  | 2 | 16:55 | 19:18 | 200 | Отключение 1-СШ-10кВ на ПС-68 из-за повреждения в яч. №27.
09.09.2021 | 27/68 | ТИЗ "Усадьба" |  | 1 | 16:55 | 01:27 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-379-ТП-471.
10.09.2021 | 17/79 | Ключевая |  | 1 | 09:40 | 11:05 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-79-ТП-465 Ф 17/79.
13.09.2021 | 4/РП-12 | Древлянка |  | 2 | 20:45 | 21:18 | 200 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-816 - ТП-854
13.09.2021 | 2/РП-514 | Древлянка |  | 3 | 20:45 | 21:10 | 300 | Не селективная работа РЗиА
13.09.2021 | 4/РП-12 | Древлянка |  | 3 | 20:45 | 21:18 | 300 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-816 - ТП-854
13.09.2021 | 6/РП-12 | Древлянка |  | 1 | 20:45 | 22:39 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-12 - ТП-328
13.09.2021 | 5/57 | Шуйское ш. |  | 8 | 21:20 | 22:40 | 800 | На повреждении КВЛ-6 кВ ПП-1 - ПП-4
14.09.2021 | 5/57 | Шуйское ш. |  | 1 |  | 10:20 | 1000 | Запитана ТП-602, причина отключния не установлена
14.09.2021 | 4/РП-12 | Древлянка |  | 1 |  | 17:11 | 1000 | Запитана ТП-854
14.09.2021 | 13/РП-4 | Кукковка |  | 1 | 11:10 | 12:09 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-341 - ТП-585 и КЛ-10 кВ ТП-341 - камера Т-1
14.09.2021 | 19/1 | Центр |  | 1 | 17:58 | 18:56 | 100 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП-203, Ф 19/1
14.09.2021 | 14/19 | Зарека |  | 4 | 22:45 | 00:30 | 400 | На повреждении КЛ-6 кВ ТП-232 - ТП-24
15.09.2021 | 3/70 | Зарека |  | 2 | 02:20 | 03:50 | 200 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-519
16.09.2021 | 6/72 | 5-й Поселок |  | 1 | 14:15 | 15:45 | 100 | На порвеждении КЛ 10кВ ТП-373 - оп.№16 ВЛ 10кВ Ф 6/72.
19.09.2021 | 6/71 | Студенческий городок |  | 3 | 11:52 | 12:45 | 300 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-19 - ТП-455
19.09.2021 | 5/71 | Древлянка |  | 1 | 11:52 | 13:40 | 100 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-388 - ТП-820
19.09.2021 | 29/68 | Зарека |  | 2 | 20:10 | 21:40 | 200 | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-68 - ТП-255, Ф 29/68
19.09.2021 | 3/РП-8 | Онежской флотилии |  | 1 | 22:10 | 22:35 | 110 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-524 - ТП-530
19.09.2021 | 3/РП-8 | Онежской флотилии |  | 1 | 22:10 | 23:06 | 110 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-524 - ТП-530
19.09.2021 | 3/РП-8 | Онежской флотилии |  | 10 | 22:10 | 23:06 | 1000 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-524 - ТП-530
21.09.2021 | 2/РП-18 | Октябрьский |  | 2 | 03:00 | 04:22 | 100 | На повреждении КЛ-6 кВ ТП-183 - ТП-186
21.09.2021 | 37/1 | ТП-719 (ТУ - рез.ввод) |  |  | 09:52 | 09:52 |  | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП-719, Ф 37/1
21.09.2021 | 22/РП-4 | Кукковка |  | 5 | 11:05 | 11:44 | 500 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-301 - ТП-460(при земляных работах)
21.09.2021 | 11/7 | Ключевая |  | 7 | 14:49 | 15:43 | 700 | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-70 - ТП-611, Ф 11/70
21.09.2021 | 17/РП-579 | Зарека |  | 9 | 21:00 | 21:25 | 900 | Не установлена
23.09.2021 | 6/РП-10 | Кукковка |  | 2 | 23:15 | 00:40 | 200 | Устанавливается
29.09.2021 | 9/РП-4 | Кукковка |  | 1 | 22:33 | 23:22 | 100 | На повреждении КЛ 10кВ РП-4-ТП-252.
Итого аварийных отключений: |  |  | 45
Итого недоотпуск электроэнергии: |  |  | 16 520 кВтч
Общее время отключений: |  |  | 103 ч. 56 мин.
Общее количество отключенных ТП: |  |  | 153
Неисправности в сетях по КЛ Свыше 1000 В за период: Сентябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-246-ТП-645 | Зарека |  | 10:55 | 11:00 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-246-ТП-645 концевая муфта в ТП-645.
02.09.2021 | КЛ 6кВ ПС-2-РП-21 Ф 5/2 | Центр |  | 12:00 | 12:09 | На повреждении КЛ 6кВ ПС-2-РП-21 Ф 5/2.
03.09.2021 | КЛ-10кВ РП-8 - ТП-519 | Зарека |  | 02:05 | 04:39 | На повреждении КЛ-10кВ РП-8 - ТП-519 (Введен в работу)
04.09.2021 | КЛ 10кВ ТП- 909 - ТП-578 | Перевалка |  | 14:34 | 17:00 | На повреждении КЛ 10кВ ТП- 909 - ТП-578
06.09.2021 | ПС-67 РУ 10кВ яч. №6 | Перевалка |  |  |  | На ПС-67 РУ 10кВ яч. №6 требуется проверка контактных соединений нулевого тросика на КЛ 10кВ ПС-67-ПП-12 Ф 6/67( работала дуговая защита).
06.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-421-ТП-44 | Перевалка |  | 17:23 | 21:03 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-421-ТП-44 ( без U: ТП-249,389,389А)
06.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-253-ТП-1016 | Перевалка |  | 17:23 | 21:03 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-421-ТП-44 ( без U: ТП-249,389,389А)
07.09.2021 | КЛ-10кВ ТП-97 - ТП-263 | 5-й Поселок |  | 01:33 | 02:18 | На повреждении КЛ-10кВ ТП-97 - ТП-263
07.09.2021 | КЛ-6кВ ТП-232 - ТП-244 | Зарека |  | 14:10 | 15:08 | На повреждении КЛ-6кВ ТП-232 - ТП-244
07.09.2021 | КЛ-6кВ ТП-95 - ТП-217 | Шуйское ш. |  | 22:16 | 00:11 | На повреждении КЛ-6кВ ТП-95 - ТП-217
08.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-97 - ТП-263. | 5-й Поселок |  | 01:33 | 02:18 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-97 - ТП-263.
08.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-173 - камера Т-1 | 5-й Поселок |  | 03:01 | 03:55 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-173 - камера Т-1.повреждена концевая муфта в камере Т-1.
08.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-353 - ТП-355. | Древлянка |  | 14:16 | 15:00 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-353 - ТП-355. повреждена концевая муфта в ТП-353 РУ 10кВ яч. ТП-355.
08.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-286 - ТП-78. | Кукковка |  | 22:37 | 23:42 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-286 - ТП-78.
09.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-471-ТП-379 | ТИЗ "Усадьба" |  | 16:55 | 01:27 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-471-ТП-379 (устранено РО-КЛ).
09.09.2021 | КЛ 10кВ ПС-68-ТП-379 Ф 27/68 | ТИЗ "Усадьба" |  | 16:55 |  | На повреждении КЛ 10кВ ПС-68-ТП-379 Ф 27/68.(концевые муфты на ПС-68 и в ТП-379).
10.09.2021 | КЛ 10кВ ПС-79-ТП-465 Ф 17/79 | Ключевая |  | 09:40 | 11:05 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-79-ТП-465 Ф 17/79.
12.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-374 - ТП-844 | Кукковка |  | 03:10 | 05:00 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-374 - ТП-844
13.09.2021 | КЛ-10 кВ РП-12 - ТП-328 | Древлянка |  | 20:45 | 22:39 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-12 - ТП-328
13.09.2021 | КЛ-10 кВ ТП-816 - ТП-854 | Древлянка |  | 20:45 | 23:24 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-816 - ТП-854
14.09.2021 | КЛ-10 кВ ТП-341 - ТП-585 | Кукковка |  | 11:10 | 12:09 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-341 - ТП-585
14.09.2021 | КЛ-10 кВ ТП-341 - камера Т-1 | Кукковка |  | 11:10 | 12:09 | В ТП-341 в камере Т-1 необходимо переразделать концевую муфту на КЛ-10 кВ ТП-341 - камера Т-1
14.09.2021 | КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП-203, Ф 19/1 | Центр |  | 17:58 | 18:56 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП-203, Ф 19/1
14.09.2021 | КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-232 | Зарека |  | 22:45 | 00:30 | На повреждении КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-232
15.09.2021 | КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-519 | Зарека |  | 02:20 | 03:50 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-8 - ТП-519
16.09.2021 | КЛ ТП-55 - ТП-85 | Кукковка |  | 11:11 | 12:12 | На повреждении КЛ ТП-55 - ТП-85
16.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-147 - ТП-592 | Кукковка |  | 14:00 | 14:50 | На КЛ 10кВ ТП-147 - ТП-592 сильная корронация в концевой муфте в ТП-592.
16.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-373 - оп.№16 ВЛ 10кВ Ф 6/72. | Сулажгора |  | 14:15 | 16:00 | На порвеждении КЛ 10кВ ТП-373 - оп.№16 ВЛ 10кВ Ф 6/72.
17.09.2021 | КЛ-6 кВ РП-1 - ТП-192 | ТП-192 (музыкальный театр) |  |  |  | На повреждении КЛ-6 кВ РП-1 - ТП-192
17.09.2021 | КЛ-10 кв ТП-55 - ТП-85 |  |  |  |  | Ранее на повреждении КЛ-10 кв ТП-55 - ТП-85
17.09.2021 | КЛ-10 кВ ТП-373 - опоры №16 ВЛ-10 кВ Ф 6/72 |  |  |  |  | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-373 - опоры №16 ВЛ-10 кВ Ф 6/72
19.09.2021 | КЛ-10 кВ РП-19 - ТП-455 | Студенческий городок |  | 11:52 | 12:45 | На повреждении КЛ-10 кВ РП-19 - ТП-455
19.09.2021 | КЛ-10 кВ ТП-388 - ТП-820 | Древлянка |  | 11:52 | 13:40 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-388 - ТП-820
19.09.2021 | КЛ-10 кВ ПС-68 - ТП-255, Ф 29/68 | Зарека |  | 20:10 | 21:40 | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-68 - ТП-255, Ф 29/68
19.09.2021 | КЛ-10 кВ ТП-524 - ТП-530 | Онежской флотилии |  | 22:10 | 23:15 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-524 - ТП-530
20.09.2021 | КЛ 10кВ ТП-66 - ТП-247. | Голиковка |  | 10:00 | 11:30 | На повреждении КЛ 10кВ ТП-66 - ТП-247.
21.09.2021 | КЛ-6 кВ ТП-183 - ТП-186 | Октябрьский |  | 03:00 | 04:22 | На повреждении КЛ-6 кВ ТП-183 - ТП-186
21.09.2021 | КЛ-10 кВ ТП-301 - ТП-460 | Кукковка |  | 11:05 | 16:57 | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-301 - ТП-460 (при земляных работах) - востановлен и введен в работу
21.09.2021 | КЛ-10 кВ ПС-70 - ТП-611, Ф 11/70 | Ключевая |  | 14:49 | 15:43 | На повреждении КЛ-10 кВ ПС-70 - ТП-611, Ф 11/70(при земляных работах)
24.09.2021 | КЛ-10 кВ ТП-94 - ТП-493 | Старая Кукковка |  |  |  | На повреждении КЛ-10 кВ ТП-94 - ТП-493.
24.09.2021 | КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-615 | Центр |  |  |  | На КЛ-6 кВ ТП-105 - ТП-615 на повреждении концевая муфта в ТП-105 яч.ТП-615.
29.09.2021 | КЛ 10кВ РП-4-ТП-252 | Кукковка |  | 22:33 | 23:22 | На повреждении КЛ 10кВ РП-4-ТП-252.
Итого неисправностей: |  | 42
Неисправности в сетях по КЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.09.2021 | КЛ 0,4кВ ТП-149-КШ-1607 | Соломенное |  | 16:58 | 16:00 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-149-КШ-1607 ( КШ-1607 без U)
02.09.2021 | КЛ 0,4кВ ТП-111-опора ВЛ 0,4кВ"Ключевая" | Ключевая |  | 12:44 |  | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-111-опора ВЛ 0,4кВ"Ключевая" (ранее).
02.09.2021 | КЛ 0,4кВ ТП-111-опора ВЛ 0,4кВ"Сампо" | Ключевая |  | 12:44 |  | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-111-опора ВЛ 0,4кВ"Сампо".
02.09.2021 | КЛ 0,4кВ ТП-52-КШ-646 | Зарека |  | 20:00 | 21:30 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-52-КШ-646 (нет нуля).
03.09.2021 | КЛ-0.4кВ КШ-1707 - КШ-1715 | Центр |  | 15:34 | 19:50 | На повреждении КЛ-0.4кВ КШ-1707 - КШ-1715
04.09.2021 | КЛ 10кВ ПС-68 - ТП-255 Ф 29/68. | Зарека |  | 12:55 | 14:00 | На повреждении КЛ 10кВ ПС-68 - ТП-255 Ф 29/68.
04.09.2021 | КЛ 0,4кВ ТП-282 - КШ-1393 каб."Б". | Перевалка |  | 16:52 | 17:26 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-282 - КШ-1393 каб."Б".
08.09.2021 | КЛ 0,4кВ ТП-111 - КШ-989. | Ключевая |  | 14:00 | 15:10 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-111 - КШ-989.
10.09.2021 | КЛ 0,4кВ КШ-1105-КШ-1713 | Зарека |  | 08:53 | 11:18 | На КЛ 0,4кВ КШ-1105-КШ-1713 заменили наконечник жилы , на фазе "В" в КШ-1105.
10.09.2021 | КЛ 0,4кВ ТП-158-КШ-1192 | Зарека |  | 20:00 | 00:23 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-158-КШ-1192, (проложина СИП-времянка от вводных изоляторов дома ул. Л.Толстого,47А до КШ-1192)
16.09.2021 | КЛ 0,4кВ ТП-99 - КШ-227 | Зарека |  | 13:40 | 16:20 | На повреждении КЛ 0,4кВ ТП-99 - КШ-227 (в работе по 2-м фазам).
16.09.2021 | КЛ 0,4кВ КШ-б/н - КШ-935 | Октябрьский |  | 16:15 | 17:20 | На повреждении КЛ 0,4кВ КШ-б/н - КШ-935 порвали при земработах.
17.09.2021 | КЛ-0,4 кВ ТП-99 - КШ-227 |  |  |  |  | На повреждении КЛ-0,4 кВ ТП-99 - КШ-227
21.09.2021 | КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП-719, Ф 37/1 | ТП-719(ТУ рез. ввод) |  | 09:52 | 09:52 | На повреждении КЛ-6 кВ ПС-1 - ТП-719, Ф 37/1
22.09.2021 | КЛ-0,4 кВ ТП-260 - ВРУ Комсомольский, 15 каб В | пр. Комсомольский, 15 |  | 20:00 | 21:00 | На повреждении КЛ-0,4 кВ ТП-260 - ВРУ Комсомольский, 15 каб В. ( каб А и Г на повреждении ранее)
24.09.2021 | КЛ-0,4 кВ РП-7 - КШ-592 | Первомайский |  |  |  | На пвреждении КЛ-0,4 кВ РП-7 - КШ-592.
25.09.2021 | КЛ-0,4 кВ КШ-935 - КШ б/н | Центр |  | 15:50 | 20:58 | На повреждении КЛ-0,4 кВ КШ-935 - КШ б/н при производстве зем.работ.
Итого неисправностей: |  | 17
Неисправности в сетях по ВЛ До 1000 В за период: Сентябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
01.09.2021 | ВЛ 0,4кВ"Земнухова" с ТП-412 | Ключевая |  | 18:12 | 18:54 | На ВЛ 0,4кВ"Земнухова" с ТП-412 устранили слабый контакт нулевого провода на стене дома ул. У. Громовой,3.
17.09.2021 | ВЛ-0,4 кВ "Спортивная" с ТП-136 | ул. Спортивная, 24 |  | 06:10 | 07:10 | На ВЛ-0,4 кВ "Спортивная" с ТП-136 на т/стойке дома ул. Спортивная, 24 устранили слабый контакт нулевой жилы вводного КЛ с проводом ВЛ
17.09.2021 | ВЛ-0,4 кВ "Муезерская" с ТП-161 | ул. Кузнечный, 3 |  | 13:00 | 14:17 | На ВЛ-0,4 кВ "Муезерская" с ТП-161 на т/стойке дома ул. Кузнечный, 3 устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с проводом ВЛ
19.09.2021 | ВЛ-0,4 кВ с КШ-813 | ул. Грибоедова, 3А |  | 19:00 | 00:30 | На стене дома ул. Грибоедова, 3А устранили слабый контакт на вводном КЛ (После контактных соединениях)
20.09.2021 | ВЛ 0,4кВ "Лыжная" с ТП-15 | Старая Кукковка |  | 14:37 | 15:51 | На ВЛ 0,4кВ "Лыжная" с ТП-15 на т/стойке ж/д Лыжная 11 устранили слабый контакт нулевой жилы вводного КЛ с проводом ВЛ.
21.09.2021 | ВЛ-0,4 кВ "Белорусская" с ТП-148 | ул. Белорусская, 28 |  | 13:30 | 14:16 | На ВЛ-0,4 кВ "Белорусская" с ТП-148 на стене дома ул. Белорусская, 28 устранили слабый контакт фазной жилы вводного КЛ с проводом ВЛ.
28.09.2021 | ВЛ 0,4кВ "Шевченко" с ТП-362 | Перевалка |  | 15:48 | 17:10 | На ВЛ 0,4кВ "Шевченко" с ТП-362 выпали два крюка с изоляторами фазных линейных проводов напротив ж/д Островского 44.
Итого неисправностей: |  | 7
Неисправности в сетях по ВЛ Свыше 1000 В за период: Сентябрь 2021 г.
Дата | Поврежденный участок | Район отключения |  | Время |  | Описание неисправности
|  |  |  | Нач. | Оконч.
05.09.2021 | КВЛ 6кВ ПС-26-ТП-357-ТП-365 Ф 9/26 | СКЗ |  | 14:30 | 19:00 | На повреждении КВЛ 6кВ ПС-26-ТП-357-ТП-365 Ф 9/26 (без U, ТП-879,890,898,856(СШ)).
Итого неисправностей: |  | 1