## Лист1
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания до 35 кВ Филиала ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 30.12.2013
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, кВА |  |  |  | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15
1 | ТП-1 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 300 | 0 | 0 | 350 | 404.25 | 0 | 0 | -54.25 | -54.25 | -54.25
2 | ТП-2 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 214.5 | 9.4 | 109 | 217.1 | 117.5 | 108.1
3 | ТП-4 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 248 | 0 | 5.6 | 312 | 306.4 | 306.4
4 | ТП-5 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175
5 | ТП-6 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 168 | 15.6 | 13.3 | 376.4 | 378.7 | 363.1
6 | КТП-7 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 348 | 77.8 | 129 | 134.2 | 83 | 5.2
7 | ТП-8 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 497.7 | 277.8 | 47.8 | 106.5 | 336.5 | 58.7
8 | ТП-9 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 264 | 2.2 | 2.2 | 363.8 | 363.8 | 361.6 | произведена замена трансформатора с 400 кВа на 630 кВА
9 | ТП-10 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 350 | 282.75 | 0 | 0 | 67.25 | 67.25 | 67.25
10 | ТП-11 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6.4 | 55.6 | 244.4 | 258 | 69.2 | 13.6 | по технологическим присоединениям предусмотрена установка КТП с двумя трансформаторорами по 400кВА
11 | ТП-12 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 492 | 38.9 | 60 | 99.1 | 78 | 39.1 | произведена замена трансформатора с 400 кВа на 630 кВА
12 | КТП-13 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 448 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112
13 | ТП-14 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 585.9 | 0 | 16.7 | 296.1 | 279.4 | 279.4
14 | КТП-15 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 478.8 | 16.7 | 16.7 | 386.5 | 386.5 | 369.8
15 | ТП-15А | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 392 | 0 | 16.7 | 8 | -8.7 | -8.7
16 | КТП-16 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 592.2 | 0 | 297.2 | 289.8 | -7.4 | -7.4
17 | ТП-17 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 136 | 7.8 | 2.4 | 256.2 | 261.6 | 253.8
18 | ТП-18 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 115 | 0 | 5.6 | 135 | 129.4 | 129.4
19 | ТП-19 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 137.5 | 7.4 | 9.7 | 105.1 | 102.8 | 95.4
20 | ТП-20 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 232 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328
21 | ТП-21 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 284 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116
22 | ТП-22 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 160 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400
23 | ТП-23 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 228 | 0 | 0 | 332 | 332 | 332
24 | ТП-24 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384
25 | ТП-25 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 242.55 | 0 | 0 | 72.45 | 72.45 | 72.45
26 | ТП-26 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 567 | 0 | 16.7 | 315 | 298.3 | 298.3
27 | ТП-27 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 348 | 0 | 3.3 | 212 | 208.7 | 208.7
28 | КТП-28 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 60 | 0 | 0 | 190 | 190 | 190
29 | ТП-29 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 630 | 0 | 0 | 448 | 299.25 | 0 | 0 | 148.75 | 148.75 | 148.75
30 | ТП-30 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 187.5 | 7.8 | 9.4 | 54.7 | 53.1 | 45.3
31 | ТП-31 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 127.5 | 0 | 0 | 122.5 | 122.5 | 122.5
32 | ТП-32 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 236.8 | 8.9 | 15.6 | 74.3 | 67.6 | 58.7
33 | ТП-33 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 200 | 0 | 0 | 280 | 225 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55
34 | ТП-34 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304
35 | ТП-35 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 192 | 0 | 16.7 | 368 | 351.3 | 351.3
36 | ТП-36 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 708 | 6.7 | 14.7 | -154.7 | -162.7 | -169.4 | произведена замена трансформатора с 400 кВа на 630 кВА
37 | ТП-37 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 356 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44
38 | ТП-38 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 560.7 | 11.1 | 14.4 | 310.2 | 306.9 | 295.8
39 | ТП-39 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 185.85 | 0 | 1.1 | 129.15 | 128.05 | 128.05
40 | ТП-40 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 | 0 | 6.7 | 284 | 277.3 | 277.3
41 | ТП-41 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228 | 0 | 16.7 | 172 | 155.3 | 155.3
42 | КТП-42 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 204 | 66.7 | 56.7 | 129.3 | 139.3 | 72.6
43 | ТП-43 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 441 | 353.93 | 50 | 92.2 | 37.07 | -5.13 | -55.13
44 | ТП-44 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 120 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440
45 | ТП-45 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 380 | 116.6 | 77.8 | 63.4 | 102.2 | -14.4
46 | ТП-47 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 403.2 | 0 | 5.6 | 478.8 | 473.2 | 473.2
47 | КТП-48 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 428 | 16.7 | 75.5 | -44.7 | -103.5 | -120.2
48 | ТП-49 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
49 | ТП-50 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 172 | 5.6 | 0 | 222.4 | 228 | 222.4
50 | КТП-51 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 608 | 0 | 16.7 | -48 | -64.7 | -64.7
51 | ТП-52 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 392 | 25 | 11.33 | 143 | 156.67 | 131.67
52 | ТП-53 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 296.1 | 119.9 | 8.6 | 214 | 325.3 | 205.4
53 | ТП-54 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 250 | 0 | 0 | 350 | 458.25 | 55.6 | 166.7 | -163.85 | -274.95 | -330.55
54 | ТП-56 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 173.6 | 0 | 0 | 274.4 | 274.4 | 274.4
55 | ТП-57 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 380 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180
56 | ТП-58 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 219 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81
57 | ТП-59 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 248 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312
58 | ТП-60 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 416 | 83.3 | 50 | 60.7 | 94 | 10.7
59 | КТП-61 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 292 | 50 | 83.3 | 58 | 24.7 | -25.3
60 | КТП-62 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 83.3 | 133.3 | 96.7 | 46.7 | -36.6
61 | ТП-63 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 220 | 0 | 422.2 | 340 | -82.2 | -82.2 | По технологическим присоединениям предусмотре замена трансформаторов на 630кВА
62 | ТП-64 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 184 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216
63 | ТП-65 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 777.65 | 0 | 0 | -217.65 | -217.65 | -217.65
64 | ТП-66 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 68 | 6.7 | 0 | 485.3 | 492 | 485.3
65 | ТП-67 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 132.5 | 8.9 | 0 | 108.6 | 117.5 | 108.6
66 | ТП-68 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 284 | 8.9 | 14.4 | 107.1 | 101.6 | 92.7
67 | КТП-70 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 144.9 | 5.6 | 5.6 | 164.5 | 164.5 | 158.9
68 | ТП-71 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 196 | 0 | 1.67 | 364 | 362.33 | 362.33
69 | ТП-72 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
70 | ТП-73 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 292 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108
71 | ТП-74 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 120 | 0 | 7.4 | 440 | 432.6 | 432.6
72 | ТП-75 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 540.75 | 33.3 | 66.6 | -14.05 | -47.35 | -80.65
73 | ТП-76 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 308.7 | 0 | 0 | 321.3 | 321.3 | 321.3
74 | ТП-77 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 315 | 0 | 0 | 441 | 371.5 | 0 | 20 | 69.5 | 49.5 | 49.5
75 | ТП-78 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 464 | 23.4 | 6.7 | 72.6 | 89.3 | 65.9
76 | ТП-79 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 320 | 0 | 0 | 448 | 294.4 | 0 | 62.3 | 153.6 | 91.3 | 91.3
77 | ТП-80 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 36 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364
78 | ТП-81 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 360 | 0 | 2.4 | 200 | 197.6 | 197.6
79 | ТП-82 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 312 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248
80 | ТП-83 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 623.7 | 0 | 88.9 | 258.3 | 169.4 | 169.4
81 | ТП-84 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 144 | 212.2 | 111.1 | 203.8 | 304.9 | 92.7 | По технологическим присоединениям предусмотре замена трансформаторов на 630кВА
82 | ТП-85 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 488 | 0 | 1.7 | 72 | 70.3 | 70.3
83 | ТП-86 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 604.8 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2 | 277.2
84 | ТП-87 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 308 | 0 | 22.6 | 92 | 69.4 | 69.4
85 | ТП-88 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 356 | 3.9 | 7.4 | 40.1 | 36.6 | 32.7
86 | КТП-89 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 111.1 | 0 | 103.9 | 215 | 103.9
87 | ТП-90 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 428.4 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 453.6
88 | ТП-91 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 315 | 0 | 0 | 441 | 321.75 | 6.7 | 14.4 | 112.55 | 104.85 | 98.15
89 | ТП-92 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 468.3 | 0 | 6.7 | -27.3 | -34 | -34
90 | ТП-93 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 396.9 | 0 | 66.7 | 485.1 | 418.4 | 418.4
91 | КТП-94 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 247.5 | 247.5 | 247.5
92 | ТП-96 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 112 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208
93 | ТП-97 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 117.5 | 0 | 5.6 | 232.5 | 226.9 | 226.9
94 | КТП-98 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 24 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136
95 | ТП-99 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 485.1 | 1.7 | 3.4 | 143.2 | 141.5 | 139.8
96 | ТП-100 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 359.1 | 8.9 | 0 | 514 | 522.9 | 514
97 | ТП-101 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 80 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270
98 | ТП-102 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 357.5 | 0 | 0 | 83.5 | 83.5 | 83.5
99 | ТП-103 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 296 | 0 | 16.7 | 264 | 247.3 | 247.3
100 | ТП-105 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 229 | 0 | 0 | 121 | 121 | 121
101 | ТП-106 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 267.8 | 0 | 0 | 292.2 | 292.2 | 292.2
102 | КТП-107 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 107.5 | 0 | 0 | 142.5 | 142.5 | 142.5
103 | ТП-108 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 528 | 11.1 | 11.1 | 20.9 | 20.9 | 9.8
104 | ТП-109 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 510.3 | 6.7 | 106.3 | 365 | 265.4 | 258.7
105 | ТП-110 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 184 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
106 | ТП-111 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 350 | 16.7 | 0 | -16.7 | 0 | -16.7
107 | ТП-112 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 607.5 | 7.8 | 35.3 | 266.7 | 239.2 | 231.4
108 | КТП-113 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 126 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189
109 | ТП-114 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 172 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388
110 | ТП-115 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 270.9 | 0 | 0 | 359.1 | 359.1 | 359.1
111 | КТП-116 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 168 | 0 | 6.7 | 32 | 25.3 | 25.3
112 | ТП-117 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 400 | 0 | 0 | 252 | 371.2 | 41.1 | 43.3 | -160.3 | -162.5 | -203.6
113 | ТП-118 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 214.5 | 0 | 0 | 135.5 | 135.5 | 135.5
114 | ТП-119 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 400 | 0 | 0 | 280 | 375 | 0 | 127.8 | -95 | -222.8 | -222.8
115 | ТП-120 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 156 | 0 | 1.7 | 404 | 402.3 | 402.3
116 | ТП-121 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 324 | 0 | 188.9 | 236 | 47.1 | 47.1 | По технологическим присоединениям предусмотре замена трансформаторов на 630кВА
117 | ТП-122 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 488 | 8.2 | 8.2 | 63.8 | 63.8 | 55.6
118 | ТП-123 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93
119 | ТП-124 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 510.3 | 0 | 9.9 | 119.7 | 109.8 | 109.8
120 | ТП-125 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 346.5 | 3.3 | 0 | 532.2 | 535.5 | 532.2
121 | ТП-126 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 334.8 | 247.1 | 0 | 300.1 | 547.2 | 300.1 | Произведена замена трансформаторов на 630 кВА
122 | КТП-127 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 60 | 55.6 | 55.6 | 134.4 | 134.4 | 78.8
123 | ТП-128 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 252 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148
124 | ТП-129 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 98.3 | 5.6 | 81.7 | 174.4 | 76.1
125 | ТП-130 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 320.4 | 7.8 | 63.4 | 119.8 | 64.2 | 56.4
126 | ТП-131 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
127 | ТП-132 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 140 | 104.4 | 2.2 | 155.6 | 257.8 | 153.4
128 | ТП-133 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 4.1 | 280 | 275.9 | 275.9
129 | ТП-134 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284 | 284
130 | ТП-135 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 453.2 | 16.7 | 33.3 | 90.1 | 73.5 | 56.8
131 | ТП-136 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 420 | 33.3 | 66.7 | 106.7 | 73.3 | 40
132 | ТП-137 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 79 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21
133 | ТП-138 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 396 | 0 | 8.3 | 164 | 155.7 | 155.7 | произведена замена трансформатора с 400 кВа на 630 кВА
134 | ТП-139 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 4.6 | 72.3 | 279.4 | 211.7 | 207.1
135 | ТП-141 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 240 | 16.7 | 0 | 143.3 | 160 | 143.3
136 | ТП-142 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 336 | 5.7 | 6.8 | 218.3 | 217.2 | 211.5
137 | ТП-144 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 376 | 50 | 1.7 | 204 | 252.3 | 202.3 | произведена замена трансформатора с 400 кВа на 630 кВА
138 | ТП-145 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 152 | 1.7 | 1.7 | 246.3 | 246.3 | 244.6
139 | ТП-146 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 368 | 0 | 50 | 192 | 142 | 142
140 | ТП-147 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 80 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480
141 | ТП-148 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 432 | 0 | 9.6 | 128 | 118.4 | 118.4
142 | ТП-149 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 142.5 | 0 | 6.7 | 107.5 | 100.8 | 100.8
143 | ТП-150 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 400 | 0 | 0 | 560 | 278.9 | 0 | 50 | 281.1 | 231.1 | 231.1 | По технологическим присоединениям произведена замена трансформатора с 315 кВА на 630 кВА
144 | ТП-151 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 420 | 133.3 | 16.7 | 76.7 | 193.3 | 60 | произведена замена трансформатора с 400 кВа на 630 кВА
145 | ТП-152 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 264 | 0 | 1.7 | 136 | 134.3 | 134.3
146 | ТП-153 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 344 | 16.7 | 72.2 | 199.3 | 143.8 | 127.1
147 | ТП-154 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 270.9 | 7.8 | 9.4 | 603.3 | 601.7 | 593.9
148 | ТП-155 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 346.5 | 0 | 7.2 | 535.5 | 528.3 | 528.3
149 | ТП-156 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 316.8 | 0 | 0 | 131.2 | 131.2 | 131.2 | Произведена замена трансформатора с 320 кВа на 400 кВА
150 | КТП-157 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93
151 | ТП-158 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 240 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160
152 | ТП-159 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 704 | 6.7 | 6.7 | 171.3 | 171.3 | 164.6 | Произведена замена трансформаторов на 630 кВА
153 | ТП-160 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 296 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264
154 | КТП-161 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 390.6 | 26.7 | 65.6 | 212.7 | 173.8 | 147.1
155 | КТП-162 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 252 | 0 | 16.7 | 148 | 131.3 | 131.3
156 | КТП-163 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 436 | 5.6 | 0 | -41.6 | -36 | -41.6
157 | ТП-164 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 579.6 | 38.9 | 129.5 | 263.5 | 172.9 | 134
158 | КТП-165 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 120 | 33.4 | 66.7 | 96.6 | 63.3 | 29.9
159 | ТП-166 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 396 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164
160 | ТП-167 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 232 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 | Произведена замена трансформатора со 180 кВа на 250 кВА
161 | ТП-168 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 217.5 | 0 | 0 | 132.5 | 132.5 | 132.5
162 | ТП-169 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 705.6 | 55.6 | 100 | 120.8 | 76.4 | 20.8
163 | ТП-170 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 262.8 | 247.7 | 0 | -62.5 | 185.2 | -62.5 | По технологическим присоединениям предусмотре замена трансформаторов на 630кВА
164 | ТП-171 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 0 | 111.1 | 150 | 38.9 | 38.9
165 | ТП-172 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 288 | 3.3 | 3.3 | 108.7 | 108.7 | 105.4
166 | ТП-173 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 272.5 | 11.1 | 11.1 | 66.4 | 66.4 | 55.3
167 | ТП-176 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 272 | 100 | 0 | 510 | 610 | 510 | Произведена замена трансформаторов на 630 кВА
168 | ТП-177 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232
169 | ТП-178 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 205 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45
170 | ТП-179 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 252 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308
171 | ТП-180 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 320 | 0 | 0 | 350 | 322 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28
172 | ТП-181 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280
173 | ТП-182 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 283 | 0 | 11.1 | 67 | 55.9 | 55.9
174 | ТП-183 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160
175 | ТП-184 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 316 | 6.7 | 25 | 77.3 | 59 | 52.3 | произведена замена трансформатора с 400 кВа на 630 кВА
176 | ТП-185 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 560 | 48 | 3.3 | 3.3 | 508.7 | 508.7 | 505.4
177 | ТП-186 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 332 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228
178 | ТП-187 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 228 | 0 | 3.4 | 172 | 168.6 | 168.6
179 | ТП-188 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 247 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103
180 | ТП-189 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 224 | 0 | 0 | 336 | 336 | 336
181 | ТП-190 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 102.6 | 0 | 0 | 297.4 | 297.4 | 297.4
182 | ТП-191 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 586 | 0 | 1.7 | 296 | 294.3 | 294.3
183 | ТП-192 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4, 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 120 | 0 | 0 | 762 | 762 | 762
184 | ТП-193 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 104 | 0 | 0 | 456 | 456 | 456
185 | ТП-194 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 485.1 | 0 | 66.7 | 396.9 | 330.2 | 330.2
186 | ТП-195 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 275 | 0 | 94.4 | 166 | 71.6 | 71.6
187 | ТП-196 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 284 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276
188 | ТП-197 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 264.6 | 0 | 0 | 365.4 | 365.4 | 365.4
189 | ТП-198 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 344.5 | 55.6 | 57.3 | -50.1 | -51.8 | -107.4
190 | ТП-199 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 192 | 13.9 | 5.6 | 194.1 | 202.4 | 188.5
191 | ТП-200 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 216 | 0 | 55.6 | 232 | 176.4 | 176.4
192 | ТП-201 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 188 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212
193 | КТП-202 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97
194 | ТП-203 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 85.8 | 0 | 0 | 355.2 | 355.2 | 355.2
195 | ТП-204 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 100 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460
196 | ТП-205 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 85.1 | 0 | 6.7 | 229.9 | 223.2 | 223.2
197 | КТП-206 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 44 | 0 | 0 | 271 | 271 | 271
198 | ТП-207 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 428.4 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 201.6
199 | ТП-208 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 350 | 246 | 0 | 237.8 | 104 | -133.8 | -133.8 | по технологическим присоединениям запланирована замена трансформаторов
200 | ТП-209 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 334 | 21.2 | 11.1 | 274.8 | 284.9 | 263.7
201 | ТП-210 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 541.8 | 0 | 16.7 | 88.2 | 71.5 | 71.5
202 | ТП-211 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 302.3 | 0 | 1.7 | 47.7 | 46 | 46
203 | КТП-213 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 180 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380
204 | ТП-213а | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 267 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33
205 | ТП-214 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 376 | 0 | 4.1 | 184 | 179.9 | 179.9
206 | ТП-215 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 90.3 | 0 | 0 | 309.7 | 309.7 | 309.7
207 | ТП-216 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
208 | ТП-217 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 49.6 | 0 | 0 | 174.4 | 174.4 | 174.4
209 | ТП-218 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 34.2 | 0 | 0 | 145.8 | 145.8 | 145.8
210 | ТП-219 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 200 | 250 | 0 | 0 | 280 | 223 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57
211 | ТП-220 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 315 | 0 | 6.7 | 315 | 308.3 | 308.3
212 | ТП-221 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 280 | 0 | 111.1 | 280 | 168.9 | 168.9
213 | ТП-222 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 416 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144
214 | ТП-223 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 155 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95
215 | ТП-224 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 200 | 0 | 0 | 252 | 182.4 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 69.6
216 | ТП-225 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 400 | 400 | 1120 | 933.3 | 0 | 0 | 186.7 | 186.7 | 186.7
217 | ТП-226 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 447.3 | 0 | 0 | 434.7 | 434.7 | 434.7
218 | ТП-227 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 184 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216
219 | КТП-228 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 92 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308
220 | ТП-229 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 412 | 0 | 2.4 | 148 | 145.6 | 145.6
221 | ТП-230 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 112 | 0 | 0 | 448 | 448 | 448
222 | ТП-231 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 396 | 0 | 1.7 | 164 | 162.3 | 162.3
223 | ТП-232 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 136 | 0 | 0 | 424 | 424 | 424
224 | ТП-233 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 300 | 400 | 0 | 0 | 420 | 357 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63
225 | ТП-234 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 356 | 0 | 5.6 | 204 | 198.4 | 198.4
226 | ТП-235 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 92 | 55.6 | 55.6 | 412.4 | 412.4 | 356.8
227 | ТП-236 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 384 | 0 | 4.4 | 176 | 171.6 | 171.6
228 | ТП-237 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 272 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288
229 | ТП-238 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 84 | 0 | 0 | 476 | 476 | 476
230 | ТП-239 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4, 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 424 | 0 | 5.6 | 136 | 130.4 | 130.4
231 | ТП-240 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 457.6 | 0 | 0 | -16.6 | -16.6 | -16.6
232 | ТП-241 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284 | 284
233 | ТП-242 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 175.1 | 0 | 0 | 384.9 | 384.9 | 384.9
234 | ТП-243 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 623.2 | 0 | 66.7 | -63.2 | -129.9 | -129.9
235 | ТП-244 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 172 | 0 | 0 | 710 | 710 | 710 | Произведена замена трансформаторов на 630 кВА
236 | ТП-245 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 384.3 | 0 | 0 | 497.7 | 497.7 | 497.7
237 | ТП-246 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 120 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230
238 | ТП-247 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304
239 | ТП-248 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 136.5 | 0 | 0 | 213.5 | 213.5 | 213.5
240 | ТП-250 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 384.4 | 0 | 0 | 497.6 | 497.6 | 497.6
241 | ТП-251 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 0 | 0 | 272 | 272 | 272
242 | ТП-252 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 520 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
243 | ТП-253 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 315 | 400 | 0 | 0 | 441 | 268.1 | 0 | 0 | 172.9 | 172.9 | 172.9
244 | ТП-254 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 240 | 0 | 0 | 642 | 642 | 642
245 | ТП-255 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 170 | 0 | 15.2 | 180 | 164.8 | 164.8
246 | ТП-256 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 472.5 | 0 | 0 | 409.5 | 409.5 | 409.5
247 | ТП-257 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 180 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170
248 | ТП-258 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 236 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324
249 | ТП-259 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 674.1 | 0 | 0 | 207.9 | 207.9 | 207.9
250 | ТП-260 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 308.7 | 0 | 0 | 573.3 | 573.3 | 573.3
251 | ТП-261 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 288 | 222.2 | 222.2 | 49.8 | 49.8 | 49.8
252 | ТП-263 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304
253 | ТП-264 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 0 | 284 | 284 | 284
254 | ТП-265 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 282.5 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 67.5
255 | ТП-266 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 172 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388
256 | ТП-267 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 172 | 0 | 1.7 | 388 | 386.3 | 386.3
257 | ТП-268 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 260 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
258 | ТП-269 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 300 | 0 | 88.9 | 260 | 171.1 | 171.1
259 | ТП-270 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 225 | 0 | 16.7 | 125 | 108.3 | 108.3
260 | ТП-271 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 169 | 0 | 222.2 | 181 | -41.2 | -41.2
261 | ТП-272 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 350 | 79.1 | 55.6 | 55.6 | 215.3 | 215.3 | 159.7
262 | ТП-273 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 472.5 | 0 | 0 | 409.5 | 409.5 | 409.5
263 | ТП-274 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 376 | 111.1 | 116.8 | 72.9 | 67.2 | -43.9
264 | ТП-276 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 137.5 | 244.4 | 222 | -131.9 | -109.5 | -353.9 | по технологическим присоединениям запланирована замена трансформаторов
265 | ТП-277 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 80 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320
266 | ТП-278 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 400 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160
267 | ТП-279 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300
268 | ТП-280 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 572 | 0 | 0 | -12 | -12 | -12
269 | ТП-281 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 108 | 0 | 0 | 452 | 452 | 452
270 | ТП-282 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 348 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212
271 | ТП-283 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 372 | 0 | 0 | 510 | 510 | 510
272 | ТП-284 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 377 | 0 | 33.4 | -27 | -60.4 | -60.4
273 | ТП-285 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 409.5 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5
274 | ТП-286 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 576.8 | 0 | 33.3 | 305.2 | 271.9 | 271.9 | произведена замена трансформатора с 400 кВа на 630 кВА
275 | ТП-287 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 256 | 0 | 0 | 304 | 304 | 304
276 | ТП-288 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 504 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378
277 | ТП-289 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 356 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204
278 | ТП-290 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 328 | 0 | 161.1 | 232 | 70.9 | 70.9
279 | ТП-291 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 320 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
280 | ТП-292 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 124 | 0 | 0 | 436 | 436 | 436
281 | ТП-293 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 328 | 0 | 61.1 | 232 | 170.9 | 170.9
282 | ТП-294 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 264 | 22.2 | 72.2 | 273.8 | 223.8 | 201.6
283 | ТП-295 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 388 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172
284 | ТП-296 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 208 | 0 | 0 | 352 | 352 | 352
285 | ТП-297 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 387 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173
286 | ТП-298 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 252 | 0 | 0 | 308 | 308 | 308
287 | ТП-299 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 348 | 6.7 | 9.1 | 205.3 | 202.9 | 196.2
288 | ТП-300 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 132 | 0 | 72.2 | 428 | 355.8 | 355.8
289 | ТП-301 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 248 | 0 | 33.3 | 312 | 278.7 | 278.7
290 | ТП-302 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 312 | 0 | 0 | 248 | 248 | 248
291 | ТП-303 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 452 | 4.4 | 4.4 | 103.6 | 103.6 | 99.2
292 | ТП-304 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 568 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8
293 | ТП-305 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 412 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148
294 | ТП-306 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 348 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212
295 | ТП-307 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 321.3 | 0 | 55.6 | 560.7 | 505.1 | 505.1
296 | ТП-308 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 468 | 88.9 | 111.1 | 3.1 | -19.1 | -108
297 | ТП-309 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 387 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173
298 | ТП-310 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 344 | 0 | 6.3 | 216 | 209.7 | 209.7
299 | ТП-311 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 92 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468
300 | ТП-312 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 225 | 83.3 | 0 | 41.7 | 125 | 41.7
301 | ТП-313 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 548 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
302 | ТП-314 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 466.2 | 0 | 0 | 415.8 | 415.8 | 415.8
303 | ТП-315 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 212 | 0 | 0 | 348 | 348 | 348
304 | ТП-316 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 116 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444
305 | ТП-317 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 324 | 0 | 5.6 | 236 | 230.4 | 230.4
306 | ТП-318 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 284 | 0 | 0 | 276 | 276 | 276
307 | ТП-319 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 336 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224
308 | ТП-320 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 396 | 0 | 22.2 | 164 | 141.8 | 141.8
309 | ТП-321 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 116 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444
310 | ТП-322 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4, 10/0,4 | 160 | 250 | 0 | 0 | 224 | 67.7 | 0 | 0 | 156.3 | 156.3 | 156.3
311 | ТП-323 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 412 | 28.9 | 34.4 | 119.1 | 113.6 | 84.7
312 | ТП-324 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 360 | 0 | 0 | 522 | 522 | 522
313 | ТП-325 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 332 | 15 | 15 | 213 | 213 | 198
314 | ТП-326 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 504 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378
315 | ТП-327 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 340 | 9.4 | 0 | 210.6 | 220 | 210.6
316 | ТП-328 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 188 | 15 | 14.4 | 357 | 357.6 | 342.6
317 | КТП-329 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 104.4 | 0 | 16.7 | 75.6 | 58.9 | 58.9
318 | ТП-330 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 24.5 | 0 | 0 | 535.5 | 535.5 | 535.5
319 | ТП-331 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 31.5 | 0 | 11.1 | 528.5 | 517.4 | 517.4
320 | ТП-332 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 686.7 | 0 | 10 | 195.3 | 185.3 | 185.3
321 | ТП-333 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 529.2 | 66.7 | 166.7 | 286.1 | 186.1 | 119.4
322 | ТП-334 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 500 | 630 | 0 | 0 | 700 | 492 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208
323 | ТП-335 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 604.8 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2 | 277.2
324 | ТП-336 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 328 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232
325 | ТП-337 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 72 | 0 | 166.7 | 488 | 321.3 | 321.3
326 | ТП-338 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 160 | 0 | 16.7 | 240 | 223.3 | 223.3
327 | ТП-339 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 576.8 | 222.2 | 222.2 | -239 | -239 | -239 | по технологическим присоединениям запланирована замена трансформаторов
328 | ТП-340 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 542 | 5.6 | 5.6 | 334.4 | 334.4 | 328.8
329 | ТП-341 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 176 | 0 | 0 | 384 | 384 | 384
330 | ТП-342 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 452 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108
331 | ТП-343 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 90 | 0 | 5.6 | 134 | 128.4 | 128.4
332 | ТП-344 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 348 | 16.7 | 4.4 | 195.3 | 207.6 | 190.9
333 | ТП-345 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 361 | 0 | 0 | 199 | 199 | 199
334 | ТП-346 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 88 | 0 | 0 | 472 | 472 | 472
335 | КТП-347 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 180 | 33.3 | 16.7 | 186.7 | 203.3 | 170
336 | ТП-348 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 940 | 0 | 0 | 460 | 460 | 460
338 | ТП-350 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 304 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256
339 | ТП-351 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 290 | 0 | 66.7 | 592 | 525.3 | 525.3
340 | ТП-352 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 284 | 202.8 | 203.1 | 73.2 | 72.9 | -4.9 | произведена замена трансформатора с 400 кВа на 630 кВА
341 | ТП-353 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 568 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8
342 | КТП-354 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 252.5 | 16.7 | 0 | -19.2 | -2.5 | -19.2
343 | ТП-355 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 403.2 | 0 | 0 | 478.8 | 478.8 | 478.8
344 | ТП-356 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 352.8 | 0 | 0 | 529.2 | 529.2 | 529.2
345 | ТП-357 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 196 | 0 | 16.7 | 204 | 187.3 | 187.3
346 | ТП-358 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 220 | 16.7 | 22.2 | 113.3 | 107.8 | 91.1
347 | КТП-359 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 220 | 16.7 | 140 | 163.3 | 40 | 23.3
348 | ТП-360 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 447.3 | 0 | 5.6 | 434.7 | 429.1 | 429.1
349 | КТП-361 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 137.5 | 16.7 | 0 | 95.8 | 112.5 | 95.8
350 | ТП-362 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 510.3 | 33.3 | 66.7 | 338.4 | 305 | 271.7
351 | ТП-363 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 180 | 0 | 0 | 224 | 150 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74
352 | ТП-364 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 636.3 | 0 | 0 | 245.7 | 245.7 | 245.7
353 | КТП-365 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 192.5 | 0 | 16.7 | 57.5 | 40.8 | 40.8
354 | ТП-366 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 224 | 0 | 1.7 | 336 | 334.3 | 334.3
355 | КТП-368 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 190 | 16.7 | 22.3 | 43.3 | 37.7 | 21
356 | КТП-369 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 92.5 | 16.7 | 16.7 | 140.8 | 140.8 | 124.1
357 | ТП-370 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 75 | 0 | 116.7 | 175 | 58.3 | 58.3
358 | КТП-371 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 66.7 | 122.2 | 33.3 | -22.2 | -88.9
359 | ТП-372 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 56 | 0 | 111.1 | 504 | 392.9 | 392.9
360 | ТП-373 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 68 | 0 | 0 | 282 | 282 | 282
361 | КТП-374 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90
362 | КТП-375 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 72.5 | 0 | 0 | 277.5 | 277.5 | 277.5
363 | ТП-376 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 292 | 0 | 0 | 268 | 268 | 268
364 | КТП-377 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7.5 | 0 | 0.1 | 242.5 | 242.4 | 242.4
365 | КТП-378 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 160.7 | 0 | 44.4 | 154.3 | 109.9 | 109.9
366 | ТП-379 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 781.2 | 0 | 0 | -151.2 | -151.2 | -151.2
367 | КТП-380 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 327.6 | 16.7 | 33.3 | 285.7 | 269.1 | 252.4
368 | КТП-381 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 630 | 0 | 0 | 560 | 726.2 | 33.4 | 150 | -199.6 | -316.2 | -349.6
369 | КТП-382 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 33.6 | 0 | 0 | 126.4 | 126.4 | 126.4
370 | ТП-383 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 110.5 | 0 | 0 | 239.5 | 239.5 | 239.5
371 | КТП-384 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 16.7 | 16.7 | 183.3 | 183.3 | 166.6
372 | КТП-385 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 62.5 | 0 | 0 | 187.5 | 187.5 | 187.5
373 | ТП-386 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | КТП-387 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 82.8 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 97.2
375 | ТП-388 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 400 | 0 | 0 | 350 | 100.8 | 0 | 0 | 249.2 | 249.2 | 249.2
376 | КТП-389а | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 63 | 0 | 0 | 567 | 567 | 567
378 | ТП-390 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 195.3 | 0 | 0 | 434.7 | 434.7 | 434.7
379 | КТП-391 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7.5 | 0 | 0 | 242.5 | 242.5 | 242.5
380 | ТП-392 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 315 | 0 | 0 | 350 | 85.5 | 0 | 0 | 264.5 | 264.5 | 264.5
381 | ТП-393 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 176.4 | 0 | 88.9 | 705.6 | 616.7 | 616.7
382 | КТП-394 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 573.3 | 0 | 33.4 | 56.7 | 23.3 | 23.3
383 | ТП-395 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 180 | 0 | 0 | 224 | 44.2 | 0 | 33.3 | 179.8 | 146.5 | 146.5
384 | КТП-396 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 45 | 33.4 | 16.7 | 81.6 | 98.3 | 64.9
385 | КТП-397 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 36 | 0 | 16.7 | 214 | 197.3 | 197.3
386 | ТП-398 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 541.8 | 33.4 | 133.3 | 54.8 | -45.1 | -78.5
387 | ТП-399 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 548.1 | 0 | 0 | 333.9 | 333.9 | 333.9
388 | КТП-400 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225
389 | КТП-401 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 276 | 16.7 | 33.3 | 107.3 | 90.7 | 74
390 | ТП-402 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 30 | 0 | 0 | 970 | 970 | 970
391 | ТП-403 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 37.8 | 0 | 0 | 844.2 | 844.2 | 844.2
392 | ТП-404 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 75.6 | 0 | 0 | 806.4 | 806.4 | 806.4
393 | КТП-405 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 168 | 0 | 16.7 | 232 | 215.3 | 215.3
394 | ТП-407 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 560.7 | 0 | 0 | 321.3 | 321.3 | 321.3
395 | КТП-408 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 340 | 66.7 | 50 | 153.3 | 170 | 103.3
396 | ТП-409 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 232 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328
397 | ТП-411 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 132 | 16.7 | 16.7 | 251.3 | 251.3 | 234.6
398 | КТП-412 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 190 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60
399 | КТП-414 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 162.5 | 50 | 50 | 37.5 | 37.5 | -12.5
400 | КТП-416 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 368 | 16.7 | 33.3 | 15.3 | -1.3 | -18
401 | ТП-418 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 125 | 16.7 | 0 | 208.3 | 225 | 208.3
402 | КТП-421 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 279 | 27.8 | 0 | 93.2 | 121 | 93.2 | произведена замена трансформатора с 300 кВа на 400 кВА
403 | КТП-422 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 535.5 | 16.7 | 0 | 77.8 | 94.5 | 77.8
404 | ТП-424 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 182.7 | 0 | 0 | 447.3 | 447.3 | 447.3
405 | ТП-425 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 116 | 0 | 16.7 | 284 | 267.3 | 267.3
407 | КТП-429 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96
408 | КТП-432 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 8 | 16.7 | 16.7 | 375.3 | 375.3 | 358.6
409 | КТП-433 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 144 | 27.8 | 116.7 | 228.2 | 139.3 | 111.5
410 | ТП-436 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 252 | 6.7 | 173.4 | 301.3 | 134.6 | 127.9
411 | КТП-437 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 165 | 0 | 0 | 185 | 185 | 185
412 | КТП-438 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 163.8 | 0 | 42.2 | 718.2 | 676 | 676
413 | ТП-439 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 163.8 | 0 | 150 | 718.2 | 568.2 | 568.2
414 | КТП-440 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 45 | 0 | 0 | 305 | 305 | 305
415 | КТП-441 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 64 | 0 | 0 | 496 | 496 | 496
416 | КТП-442 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 112 | 50 | 233.4 | 238 | 54.6 | 4.6
417 | КТП-443 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 0 | 0 | 215 | 215 | 215
418 | ТП-444 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 132.8 | 33.3 | 0 | 57.9 | 91.2 | 57.9
419 | КТП-445 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 80 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270
420 | КТП-446 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 128 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432
421 | КТП-447 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360
422 | КТП-448 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 316 | 0 | 50 | 566 | 516 | 516
423 | ТП-449 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 30 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220
424 | ТП-450 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 60 | 0 | 0 | 940 | 940 | 940
425 | ТП-451 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 84 | 0 | 0 | 476 | 476 | 476
426 | МТП-452 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 38.8 | 16.7 | 33.4 | 104.5 | 87.8 | 71.1
427 | КТП-453 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 680 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720
428 | КТП-454 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 840 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560
429 | КТП-455 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 0 | 224 | 6.4 | 66.7 | 74.4 | 150.9 | 143.2 | 76.5
430 | КТП-456 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396
431 | КТП-457 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360
433 | КТП-459 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 40 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360
434 | КТП-460 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 67.5 | 0 | 0 | 282.5 | 282.5 | 282.5
435 | КТП-461 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 200 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150
436 | КТП-462 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 320 | 0 | 3.3 | 80 | 76.7 | 76.7
437 | КТП-463 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 480 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80
438 | КТП-464 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 160 | 33.3 | 177.8 | 366.7 | 222.2 | 188.9
439 | КТП-465 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175
440 | КТП-466 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 77.5 | 0 | 0 | 272.5 | 272.5 | 272.5
441 | КТП-467 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 80 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270
443 | КТП-469 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 225 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125
446 | КТП-472 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 150 | 16.7 | 216.7 | 233.3 | 33.3 | 16.6 | произведена замена трансформатора с 250 кВа на 400 кВА
453 | КТП-479 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 80 | 150 | 5.7 | 170 | 314.3 | 164.3
457 | КТП-430 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 397 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233
458 | КТП-431 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 112 | 11.1 | 11.1 | 276.9 | 276.9 | 265.8
459 | ТП-145К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86 | 50 | 66.7 | -36 | -52.7 | -102.7
460 | ТП-141К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 302.5 | 0 | 0 | -52.5 | -52.5 | -52.5
461 | ТП-142К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 276 | 0 | 16.7 | 284 | 267.3 | 267.3
462 | ТП-143К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
463 | ТП-144К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 0 | 350 | 385 | 0 | 0 | -35 | -35 | -35
464 | ТП-158К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 33.4 | 0 | -33.4 | -33.4
465 | ТП-146К | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 16.7 | 16.7 | -16.7 | -16.7 | -33.4
466 | РП-1 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 67.2 | 0 | 16.7 | 252.8 | 236.1 | 236.1
467 | РП-2 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 320 | 100 | 0 | 3.3 | 220 | 216.7 | 216.7
468 | РП-3 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 360 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200
469 | РП-4 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 308 | 0 | 0 | 252 | 252 | 252
470 | РП-5 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 345.6 | 0 | 0 | 102.4 | 102.4 | 102.4
471 | РП-6 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 320 | 400 | 0 | 0 | 448 | 165.6 | 0 | 9.8 | 282.4 | 272.6 | 272.6
472 | РП-7 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 1120 | 396 | 16.7 | 16.7 | 707.3 | 707.3 | 690.6
474 | РП-9 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 371.7 | 0 | 0 | 510.3 | 510.3 | 510.3
475 | РП-10 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 52.5 | 0 | 0 | 197.5 | 197.5 | 197.5
476 | РП-11 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 364 | 0 | 0 | 196 | 196 | 196
477 | РП-12 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 128 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432
479 | РП-14 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89
481 | РП-18 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 6/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 560 | 104 | 1.1 | 0 | 454.9 | 456 | 454.9
482 | РП-19 | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 10/0,4 | 630 | 630 | 0 | 0 | 882 | 183 | 0 | 3.3 | 699 | 695.7 | 695.7