## на 30.09.2015
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 6-110 кВ Филиала АО "ПКС" "Электрические сети" на 30.09.2015 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 6777.7778 |  |  | 506.6667 | 1390 |  | 25.5556 | -669.4444 | -1552.7778 | 0 | -2059.4444
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | Филиал АО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 17000 |  |  | 340 | 10472.2222 |  | 3227.7778 | 48810 | 38677.7778 | 0 | 38337.7778
3 | Всего по Филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 538925.5556 | 126043.3333 |  |  | 10496.8333 | 39667.7222 |  | 7049.4444 | 402385.3889 | 373214.5 | 0 | 362717.6667
Под максимальной фактической нагрузкой ПС-51П, ПС-68 понимается наибольший из зафиксированных за последние 5 лет максимумов нагрузки по центру питания
Под максимальной допустимой нагрузкой понимается увеличенная на 5% мощность наименьшего из установленных на ПС трансформаторов с учетом возможного резерва мощности по сети 6-10 кВ;

## Лист1
заключены
снять расторгнутые и аннулированные
нет счет-фактуры
Заключеннные, но не выполненнные