## лист
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 6-110 кВ АО "ОРЭС-Петрозаводск" на 30.06.2020 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным неисполненным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 6666.6667 | 22.2222 | 1162.2222 | 15 | -1251.1111
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | АО "ОРЭС-Петрозаводск" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 15777.7778 | 527.7778 | 5137.7778 | 19141 | 30553.6667
Под максимальной фактической нагрузкой ПС-51П, ПС-68 понимается наибольший из зафиксированных за последние 10 лет максимумов нагрузки по центру питания
Под максимальной допустимой нагрузкой понимается увеличенная на 5% мощность наименьшего из установленных на ПС трансформаторов с учетом возможного резерва мощности по сети 6-10 кВ;

## Лист1
заключены
снять расторгнутые и аннулированные
нет счет-фактуры
Заключеннные, но не выполненнные