## на 31.03.2014
Информация по фактическим и перспективным нагрузкам центров питания 6-110 кВ Филиала ОАО "ПКС" "Электрические сети" на 30.06.2014 г.
№ п/п | Наименование питающего центра | Производственное отделение | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность вновь присоединенных потребителей в текущем году, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мощности на конец периода с учетом присоединеных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП), кВА | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ПС-51П "ПЛМК" | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 35/6 | 2х6,3 | 6615 | 6777.7778 |  |  | 178.6517 | 1767.4157 |  | 50.5618 | -341.4295 | -1930.1935 | 0 | -2108.8452
2 | ПС-68 "ОТЗ-2" | Филиал ОАО "ПКС" "Электрические сети" | 110/10 | 2х63 | 66150 | 17191.0112 |  |  | 117.9775 | 7827.9775 |  | 1769.6629 | 48841.0112 | 41131.0112 | 0 | 41013.0337
3 | Всего по Филиалу (в том числе ПС-51П, ПС-68) |  |  |  | 538925.5556 | 145244.9438 |  |  | 7948.1236 | 42067.2135 |  | 9986.9663 | 385732.4881 | 351613.3983 | 0 | 343665.2747
Под максимальной фактической нагрузкой ПС-51П, ПС-68 понимается наибольший из зафиксированных за последние 5 лет максимумов нагрузки по центру питания
Под максимальной допустимой нагрузкой понимается увеличенная на 5% мощность наименьшего из установленных на ПС трансформаторов с учетом возможного резерва мощности по сети 6-10 кВ;