| «СОГЛАСОВАНО» Глава Петрозаводского Городского округа ____________ Г.И. Ширшина «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора – Директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» ____________ Е.Н. Ашкинезер «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Главный управляющий Директор ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» __________ А.В. Сафронов «____» ___________ 2014г |
| --- | --- | --- |

График временного ограничения потребления электрической мощности при угрозе возникновения аварии (выходе из строя (выводе в ремонт) трансформатора)

ПС-66 «Кукковка» на 2014 - 2015 гг.

| № п/п | Диспетчерское наименование линии | Максимальная нагрузка в зимний период (29.01.14г.) | Нагрузка после выполнения мероприятий | Снимаемая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВА | А | кВА | А | кВА | А |
| 1 | Л-66-1 | 4539 | 255 | 4539 | 255 | 0 | 0 |
| 2 | Л-66-2 | 2539 | 142 | 2539 | 142 | 0 | 0 |
| 3 | Л-66-7 | 35 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Л-66-10 | 2454 | 135 | 2454 | 135 | 0 | 0 |
| 5 | Л-66-11 | 1166 | 64 | 1166 | 64 | 0 | 0 |
| 6 | Л-66-12 | 2814 | 155 | 2814 | 155 | 0 | 0 |
| 7 | Л-66-17 | 2996 | 165 | 0 | 0 | 2996 | 165 |
| 8 | Л-66-19 | 3457 | 194 | 0 | 0 | 3457 | 194 |
| Итого по ПКС | 20000 | 1112 | 13547 | 753 | 6453 | 359 |

Часть нагрузки переводится на другие центры питания в соответствии с прилагаемым порядком действий при перегрузке силового трансформатора.

Переключения производятся согласно прилагаемым порядком действий при перегрузке силового трансформатора при схеме нормального режима в сетях Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Переключения производятся после дополнительной проверки достаточности и правильности переключений путем оперативных переговоров между ДС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» и ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Северо – Запада «Карелэнерго» _____________ Н.В. Шибаев «____» ___________ 2014г | Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _________ А.В. Болдырев «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер Производственного отделения ЮКЭС филиала «Карелэнерго» _________________ Д.С. Ананьев «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _________________ А.В. Болдырев «____» ___________ 2014г |

Порядок действий при перегрузке силового трансформатора Т-1 ПС-66.

- Персонал ЮКЭС отключает Л-66-19, Л-66-17;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает нагрузку Л-66-17 на фидер 48/68 через ТП-441;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки фидера 15/71 (ТП-637, 353, 355, 340СШ, 352СШ, 468, 422, 816, 822, 406) на фидер 5/71 через ТП-318;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки Л-66-19 (ТП-710, 367, 333, 344) на фидер 24/67 через ТП-335, оставшаяся нагрузка Л-66-19 (ТП327, 352СШ, 701, 381, 430, 819) переключается на фидер 15/71 через ТП-380.

Осуществляется контроль над нагрузками. Переключение этих нагрузок возможно только при схеме нормального режима в сетях Ф «ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Начальник ДС ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Карелэнерго» ______________ Ю.М. Глазычев «____» ___________ 2014г | Начальник ОДС Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _______________ В.А. Пестиенко «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |

| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер Производственного отделения ЮКЭС филиала «Карелэнерго» _________________ Д.С. Ананьев «____» ___________ 2014г | «УТВЕРЖДАЮ» Директор Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _______________ А.В. Болдырев «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |

Порядок действий при перегрузке силового трансформатора Т-2 ПС-66.

- Персонал ЮКЭС отключает Л-66-19, Л-66-17;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает нагрузку Л-66-17 на фидер 48/68 через ТП-441;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки фидера 15/71 (ТП-637, 353, 355, 340СШ, 352СШ, 468, 422, 816, 822, 406) на фидер 5/71 через ТП-318;

- Персонал ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети» переключает часть нагрузки Л-66-19 (ТП-710, 367, 333, 344) на фидер 24/67 через ТП-335, оставшаяся нагрузка Л-66-19 (ТП327, 352СШ, 701, 381, 430, 819) переключается на фидер 15/71 через ТП-380.

Осуществляется контроль над нагрузками. Переключение этих нагрузок возможно только при схеме нормального режима в сетях Ф «ОАО «ПКС» «Электрические сети».

| Начальник ДС ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Карелэнерго» ______________ Ю.М. Глазычев «____» ___________ 2014г | Начальник ОДС Филиала ОАО «ПКС» «Электрические сети» _______________ В.А. Пестиенко «____» ___________ 2014г |
| --- | --- |